## 采购申请
内蒙古电力（集团）有限责任公司乌兰察布供电分公司乌兰察布“源网荷储”电网侧储能科技示范项目工程招标 设备采购清单表 （项目编号：ZB2022011102）
序号 | 采购申请 编号 | 行项目编号 | 物料描述 | 物料补充描述 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（万元） | 合价最高限价（万元） | 总价最高限价（万元） | 交货日期 | 到货地点
1 |  |  | 一次设备预制舱 | 线路测控装置舱体（长×宽×高）：12192×7000×3600mm，顶部含光伏支架，舱含内部照明动力、火灾报警、视频监控等辅助设施、连接铜排、线缆等1台 | 套 | 1 | 176.225 | 176.225 | 2866.6335 | 2022年9月30日 | 施工现场
1.1 |  |  | 10kV储能并网柜 | KYN28A-12，金属铠装移开式高压开关柜，12kV，1250A，31.5kA；断路器：12kV，1250A，31.5kA，4s；1台；电流互感器：LZZBJ9-12,2x300/1A、800/1A、2x300/1A、2x300/1A、2x300/1A；5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S；15/15/15/15/5VA，3只；接地刀： JN15-12/31.5，1组；氧化锌避雷器：YH5WZ-17/45，3只；零序电流互感器：50/1A，5P10 10VA，1只；综合状态指示仪：1个；柜体尺寸：（宽*深*高）800*1500*2300 | 台 | 1 |  |  |  |  | 一次设备预制舱厂家
1.2 |  |  | 10kV母线设备柜 | KYN28A-12，金属铠装移开式高压开关柜，12kV，1250A，31.5kA；电压互感器：JDZXF9-10，(10/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1/3)kV，0.2/0.5/3P，20VA/20VA/20VA/50VA 3只；高压熔断器，XRNP-10/1A，3台；综合状态指示仪1个；氧化锌避雷器：YH5WZ-17/45，3只；消谐器： LXQ（D）- 10，1只；柜体尺寸：（宽*深*高）1000*1500*2300 | 台 | 1 |  |  |  |  | 一次设备预制舱厂家
1.3 |  |  | 10kV站用变柜 | KYN28A-12，金属铠装移开式高压开关柜，12kV，1250A，31.5kA；断路器： 12kV，630A，31.5kA，4s；1台；电流互感器：LZZBJ9-12 300/1A、800/1A，5P30/5P30；100/1，0.5/0.2S 15/15/15/5VA，3只；零序电流互感器：50/1A，5P10 10VA，1只；接地刀： JN15-12/31.5，1组；氧化锌避雷器：YH5WZ-17/45，3只；综合状态指示仪；1个；柜体尺寸：（宽*深*高）800*1500*2300 | 台 | 1 |  |  |  |  | 一次设备预制舱厂家
1.4 |  |  | 10kV储能馈线柜 | KYN28A-12，金属铠装移开式高压开关柜，12kV，1250A，31.5kA；断路器： 12kV，630A，31.5kA，4s；1台；电流互感器：LZZBJ9-12 300/1A、800/1A、300/1A、300/1A，5P30/5P30/0.5/0.2S，15/15/15/5VA，3只；零序电流互感器：50/1A，5P10 10VA，1只；接地刀： JN15-12/31.5，1组；氧化锌避雷器：YH5WZ-17/45，3只；综合状态指示仪：1个；柜体尺寸：（宽*深*高）800*1500*2300 | 台 | 2 |  |  |  |  | 一次设备预制舱厂家
1.5 |  |  | 10kV进线隔离柜 | 开关柜型号KYN28A-12，金属铠装移开式高压开关柜；1台隔离手车1250A；综合状态指示仪1个；氧化锌避雷器：YH5WZ-17/45，3只； | 台 | 1 |  |  |  |  | 一次设备预制舱厂家
1.6 |  |  | 10kV母线设备柜 | KYN28A-12，金属铠装移开式高压开关柜，12kV，1250A，31.5kA；电压互感器:JDZXF9-10，10/√3:0.1/√3：0.1/3，0.5（3P）/6P 20/50VA；高压熔断器，XRNP-10/1A，3只；综合状态指示仪1个；氧化锌避雷器：YH5WZ-17/45，3只；消谐器：LXQ（D）- 10，1只；柜体尺寸：（宽*深*高）800*1500*2300 | 台 | 1 |  |  |  |  | 一次设备预制舱厂家
1.7 |  |  | 10kV站用变柜 | KYN28A-12，金属铠装移开式高压开关柜，12kV，1250A，31.5kA；断路器： 12kV，630A，31.5kA，4s；1台；电流互感器：LZZBJ9-12 300/1 5P30，100/1 0.5,15VA/15VA，3只；零序电流互感器：50/1A，5P10 10VA，1只；接地刀： JN15-12/31.5，1组；氧化锌避雷器：YH5WZ-17/45，3只；综合状态指示仪；1个；柜体尺寸：（宽*深*高）800*1500*2300 | 台 | 1 |  |  |  |  | 一次设备预制舱厂家
1.8 |  |  | 站用变压器 | 型号：SCB13-400/10 400kVA，10kV干式变压器；容量：400kVA，接线组别 Dyn11，额定变比：10.5±2×2.5%/0.4kV,Ud=4%；带外壳、风扇、温控、电磁锁等 | 台 | 2 |  |  |  |  | 一次设备预制舱厂家
1.9 |  |  | 电流互感器 | LZZBJ9-12 2x300/1A 5P30/5P30/0.5/0.2S 15/15/15/5VA，用于改造10kV间隔 | 只 | 3 |  |  |  |  | 施工现场
2 |  |  | PCS升压预制舱 | 舱体（长×宽×高）：12192×3000×3100mm，顶部含光伏支架，舱含内部照明动力、火灾报警、视频监控等辅助设施、连接铜排、线缆等，另预留一台PCS安装位置及接口。含10kV高压开关柜1台；SCB13-2800/10升压变压器1台；额定功率1250kW储能变流器2台；通讯配电柜1台等 | 套 | 1 | 130.65 | 130.65 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
3 |  |  | 储能电池舱 | 舱体（长×宽×高）：12192×3000×3100mm，电池直流侧初始放电能量1.25MW/2.5MWh，含磷酸铁锂储能电池系统、BMS等，含内部照明动力、火灾报警、视频监控、加热器、全氟己酮簇级灭火装置等辅助设施、连接铜排、线缆等，预制舱顶部含光伏支架，其中一台直流侧预留接入2台接入PCS的接口 | 套 | 2 | 412.05 | 824.1 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
4 |  |  | 级联储能系统 | 磷酸铁锂电池，电池直流侧初始放电能量2.5MW/5MWh，含内部照明动力、火灾报警、视频监控、全氟己酮簇级灭火装置等辅助设施、连接铜排、线缆等 | 套 | 1 | 1025.1 | 1025.1 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
4.1 |  |  | 储能单元预制舱（A相） | 舱体（长×宽×高）：12192mm×3000mm×3100mm，含PCS、储能电池系统、BMS等，含内部辅助设施，预制舱顶部含光伏支架，加热器，含通信设备 | 台 | 1 |  |  |  |  | 施工现场
4.2 |  |  | 储能单元预制舱（B相） | 舱体（长×宽×高）：12192mm×3000mm×3100mm，含PCS、储能电池系统、BMS等，含内部辅助设施，预制舱顶部含光伏支架，加热器，含通信设备 | 台 | 1 |  |  |  |  | 施工现场
4.3 |  |  | 储能单元预制舱（C相） | 舱体（长×宽×高）：12192mm×3000mm×3100mm，含PCS、储能电池系统、BMS等，含内部辅助设施，预制舱顶部含光伏支架，加热器，含通信设备 | 台 | 1 |  |  |  |  | 施工现场
4.4 |  |  | 中控装置 | 就地进线隔离柜、电抗器、控制系统等，级联型高压储能系统用 | 台 | 1 |  |  |  | 2022年9月30日 | 一次设备预制舱厂家
5 |  |  | 户外储能柜 | 磷酸铁锂电池 50kW/200kWh,含配套通信设备 | 套 | 1 | 40.28 | 40.28 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
6 |  |  | 12kV一二次融合成套环网箱 | 户外型，二进四出，固体绝缘，进出线断路器1CPT+6V，一二次融合，含配电自动化设备 | 台 | 1 | 32.224 | 32.224 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
7 |  |  | 光伏组件 | 单晶硅 540Wp | 块 | 92 | 0.10441 | 9.6054 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
8 |  |  | 组串式逆变器 | 组串式逆变器 AC380V并网，额定功率不低于50kW，带通信接口，配套附件 | 台 | 1 | 2.014 | 2.014 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
9 |  |  | 电力电缆 | ZR-YJY23-8.7/15kV-3×400 | 米 | 220 | 0.0859 | 18.898 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
10 |  |  | 电力电缆 | ZR-YJY23-8.7/15kV-3×240 | 米 | 270 | 0.070321 | 18.9867 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
11 |  |  | 电力电缆 | ZR-YJY23-8.7/15kV-3×120 | 米 | 265 | 0.0351 | 9.3015 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
12 |  |  | 电力电缆 | ZR-YJY63-8.7/15kV-1×120 | 米 | 185 | 0.01281 | 2.3699 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
13 |  |  | 直流电缆 | ZR-YJY63-1.8/3-2×185 | 米 | 430 | 0.035 | 15.05 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
14 |  |  | 电缆终端 | 户内冷缩，配套ZR-YJY63-1.8/3-2×185 | 套 | 16 | 0.069631 | 1.1141 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
15 |  |  | 低压电力电缆 | ZR-YJY23-0.6/1-4×240 | 米 | 220 | 0.081248 | 17.8746 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
16 |  |  | 低压电力电缆 | ZR-YJY23-0.6/1.0-3×35+1×16 | 米 | 750 | 0.012914 | 9.6855 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
17 |  |  | 低压电力电缆 | NH-YJY23-0.6/1.0-4×16 | 米 | 200 | 0.005973 | 1.1946 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
18 |  |  | 电缆终端 | 户内冷缩，配套ZR-YJY23-0.6/1-4×240 | 套 | 8 | 0.045426 | 0.36341 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
19 |  |  | 电缆终端 | 户内冷缩，配套ZR-YJY23-0.6/1.0-3×35+1×16 | 套 | 20 | 0.02712 | 0.5424 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
20 |  |  | 电缆终端 | 户内冷缩，配套ZR-YJY23-8.7/15kV-3×400 | 套 | 2 | 0.038194 | 0.076388 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
21 |  |  | 电缆终端 | 户内冷缩，配套ZR-YJY23-8.7/15kV-3×240 | 套 | 2 | 0.034013 | 0.068026 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
22 |  |  | 电缆终端 | 户内冷缩，配套ZR-YJY23-8.7/15kV-3×120 | 套 | 10 | 0.030736 | 0.30736 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
23 |  |  | 电缆终端 | 户内冷缩，配套ZR-YJY63-8.7/15kV-1×120 | 套 | 6 | 0.012656 | 0.075936 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
24 |  |  | 二次设备总控舱 | 舱体（长×宽×高）：12192×7000×3600mm，含内部照明动力、火灾报警、视频监控等辅助设施、连接铜排、线缆等，预制舱顶部含光伏支架 | 套 | 1 | 70.49 | 70.49 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
25 |  |  | 监控主机柜 | 2台监控服务器（非机架式），含软件及配套附件，含75英寸移动支架安装展示大屏系统1套 | 面 | 1 | 28.196 | 28.196 |  | 2022年9月30日 | 二次设备总控舱厂家
26 |  |  | 微机五防系统（独立五防系统实现防误闭锁功能） | 含防误主机、显示器、防误锁具、电脑钥匙、音响及语音报警装置等配套附件 | 套 | 1 | 10.07 | 10.07 |  | 2022年9月30日 | 二次设备总控舱厂家
27 |  |  | I区通信网关机柜 | 2台I区通信网关机、2台I区8光24电交换机、4对光电转换器 | 面 | 1 | 15.105 | 15.105 |  | 2022年9月30日 | 二次设备总控舱厂家
28 |  |  | II区通信网关机柜 | 1台II区通信网关机、2台防火墙、2台II区站控层交换机、1台网络安全监测装置、2台非实时交换机、2对光电转换器 | 面 | 1 | 25.3764 | 25.3764 |  | 2022年9月30日 | 二次设备总控舱厂家
29 |  |  | 时间同步扩展装置柜 | 接入220kV满达变主对时装置 | 面 | 1 | 14.098 | 14.098 |  | 2022年9月30日 | 二次设备总控舱厂家
30 |  |  | 智能运维检修系统 | 具备设备状态监视、设备预防性维护、故障主动预警、故障专家诊断、检修智能辅助等功能。含数据采集服务器1台、数据处理服务器1台、应用服务器2台（一主一备），服务器部署于二次控制室。配置移动式运维终端。 | 套 | 1 | 90.63 | 90.63 |  | 2022年9月30日 | 二次设备总控舱厂家
31 |  |  | 微网控制柜 | 含微网控制器、规约转换装置、交换机等配套附件、软件等 | 面 | 1 | 20.14 | 20.14 |  | 2022年9月30日 | 二次设备总控舱厂家
32 |  |  | 一次调频装置 | 一次调频控制及配套协调控制系统，含交换机等配套附件，具备调峰调频、一次调频、在线监测等功能 | 面 | 1 | 38.266 | 38.266 |  | 2022年9月30日 | 二次设备总控舱厂家
33 |  |  | 主控制室操作台 | 6工位工作台（4米长含多臂显示器支架) 显示器可上下双层布置。 含4把椅子 ，插线板5个，每个工位PDU插座孔位不少于8个 | 套 | 1 | 5.035 | 5.035 |  | 2022年9月30日 | 二次设备总控舱厂家
34 |  |  | 公用测控屏 | 1台公用测控装置、1台防孤岛保护装置、1台规约转换器 | 面 | 1 | 13.091 | 13.091 |  | 2022年9月30日 | 二次设备总控舱厂家
35 |  |  | 光纤配线架 | 48芯光配，单模，布置于I区通信网关机柜 | 套 | 1 | 0.5035 | 0.5035 |  | 2022年9月30日 | 二次设备总控舱厂家
36 |  |  | 光配单元 | 48芯光配，单模，布置于220kV满达变主控制室 | 套 | 1 | 1.007 | 1.007 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
37 |  |  | 间隔层交换机 | 4光24电 | 台 | 6 | 2.5175 | 15.105 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
38 |  |  | 电度表 | 三相四线制 有功0.5S级 无功2.0级 | 台 | 6 | 0.5035 | 3.021 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
39 |  |  | 光电转换装置 | 2只储能站侧，2只满达变侧 | 对 | 2 | 0.5035 | 1.007 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
40 |  |  | 储能监控子系统 | 1台通信管理终端、1套无功电压控制系统（AVC子站）、1套有功功率控制系统（AGC子站），含光电转换装置1对、交换机等通信设备及附件 | 台 | 1 | 36.252 | 36.252 |  | 2022年9月30日 | 二次设备总控舱厂家
41 |  |  | 一体化电源系统 | 交流柜5面（2台进线柜、1台分段柜、2面馈线柜）；直流柜8面（200Ah 12V免维护铅酸蓄电池2套共4面柜子、2面充电柜、2面馈线柜）；UPS柜2面（含UPS装置2套：10kVA） | 套 | 1 | 70.49 | 70.49 |  | 2022年9月30日 | 二次设备总控舱厂家
42 |  |  | 智能辅助监控系统 | 红外对射、视频监控、水浸报警、电子巡查系统，含交换机、屏柜等附件、门禁 | 套 | 1 | 27.189 | 27.189 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
43 |  |  | 电子围栏 | 170米，扩建满达变围墙用，接入原电子围栏系统中 | 项 | 1 | 4.028 | 4.028 |  | 2022年9月30日 | 施工现场
44 |  |  | 10kV线路光差保护装置 | 详见技术规范 | 台 | 2 | 5.035 | 10.07 |  | 2022年9月30日 | 10kV开关柜厂家
45 |  |  | 10kV电抗器保护测控装置 | 详见技术规范 | 台 | 1 | 2.014 | 2.014 |  | 2022年9月30日 | 10kV开关柜厂家
46 |  |  | 10kV变压器保护测控装置 | 详见技术规范 | 台 | 3 | 2.014 | 6.042 |  | 2022年9月30日 | 10kV开关柜厂家
47 |  |  | 电能质量监测装置柜 | 详见技术规范 | 台 | 1 | 13.091 | 13.091 |  | 2022年9月30日 | 二次设备总控舱厂家
48 |  |  | 故障录波器柜 | 详见技术规范 | 台 | 1 | 10.07 | 10.07 |  | 2022年9月30日 | 二次设备总控舱厂家