内蒙古电力（集团）有限责任公司

（10kV变台低压综合配电箱）

（通用部分）

配变低压综合配电箱技术规范

2022年10月

# 1  总则

# 1.1技术文件要求

本招标技术文件适用于内蒙古电力（集团）有限责任公司配电网建设工程项目采购的配变低压综合配电箱，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.1  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.1.2  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议， 不管是多么微小， 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.1.3  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。

1.1.4  本招标技术文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.1.5  本招标技术文件未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

1.1.6  投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.1.7  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.1.8  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.1.9  标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。

1.1.10 投标设备应符合本技术规范书的要求；中标后厂家供货设备的相关图纸，应经由建设单位和设计单位确认后，方可进行生产，否则所造成的后果由中标供货厂家承担。

1.1.11投标时提供产品样品箱内、箱外各方位清晰的图片。

1.1.12投标时分别提供各种型号配电箱的外形图（三视图）、电气一次接线图、箱内元器件布置图、安装示意图等图纸资料，并附电子版本。

# 1.2  投标人应提供的资格文件

投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件，否则视为非响应性投标。

1.2.1  投标人或制造商投标产品的销售记录(按技术规范专用部分附录A的格式提供)及相应的最终用户的使用情况证明。

1.2.2  投标人或制造商应提供权威机关颁发的ISO–9000系列的认证书。

1.2.3  投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

1.2.4  投标人应提供有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

1.2.5  投标人或制造商应提供投标产品全部有效的型式试验报告和省级及以上的产品鉴定证书。

1.2.6  投标人或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报告。

# 1.3  工作范围

1.3.1  适用范围

1.3.1.1  本规范的适用范围为本规范适应于内蒙古电力（集团）有限责任公司配电网建设工程的投标产品，内容包括设计、结构、制造、性能、安装、试验、交付及现场安装调试、现场技术服务，并包含现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

1.3.1.2  现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

1.3.1.3  本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款4、5、6、7所规定的有关标准执行。

1.3.1.4  中标人应不晚于签约后15天内，向买方提出一个详尽的生产进度计划表(见表1)，包括产品设计、材料采购、产品制造、厂内测试以及运输等详情，以确定每部分工作及其进度。

表  生产进度计划表

合同号：                      ；项目名称：                         ；设备名称：                         ；

型号规格：                     ；工作日期：             至            ；制造商名称及地址：__________________；

技术规范号：_________________；工作号：_____________；离岸日期：______________；到岸日期：______________；到达交货地点日期：            。

| 时间(年月日) 项 目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程制图 |  |  |  |  |  |
| 图纸寄出 |  |  |  |  |  |
| 图纸认可时间 |  |  |  |  |  |
| 设计联络会 |  |  |  |  |  |
| 材料及配套件采购 |  |  |  |  |  |
| 材料及配套件进厂 |  |  |  |  |  |
| 部件生产(包括采购)及试验 | 母线 |  |  |  |  |
|  | 断路器 |  |  |  |  |
|  | 电流互感器 |  |  |  |  |
| 工厂组装 |  |  |  |  |  |
| 工厂试验 |  |  |  |  |  |

1.3.1.5  工作进度如有延误，卖方应及时向买方说明原因、后果及采取的补救措施等。1.3.2  服务范围

1.3.2.1  投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的综合配电箱及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

1.3.2.2  工厂试验由投标方在生产厂家内完成, 但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

1.3.2.3  现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

1.3.2.4  投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

1.3.2.5  设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。

# 1.4  对设计图纸、说明书和试验报告的要求

1.4.1  图纸及图纸的认可和交付

1.4.1.1  所有需经买方确认的图纸和说明文件，均应由卖方在合同生效后的15天内提交给买方进行审定认可。这些资料包括配电箱的外形图、剖面图、布置图、组装图、基础图、电气原理图、运输尺寸、运输质量、重心、总质量及二次线布置图等。买方审定时有权提出修改意见。

买方在收到需认可图纸7天后，将一套确认的或签有买方校定标记的图纸(买方负责人签字)返还给卖方。凡买方认为需要修改且经卖方认可的，不得对买方增加费用。在未经买方对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由卖方单独承担。

1.4.1.2  卖方在收到买方确认图纸(包括认可方修正意见)后，应于5天内向买方提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的光盘，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

1.4.1.3  完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

1.4.1.4  图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用中文 ，并使用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主，当买方对英文局部有疑问时，卖方应进行书面解释。

卖方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括1.4.1第1款所涉及的图纸和卖方自带的电缆清册， 并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

1.4.2  说明书的要求

1.4.2.1  配变低压综合配电箱的使用条件和技术参数。

1.4.2.2  配变低压综合配电箱及主要元件的结构、安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据。

1.4.2.3  开箱和起吊：运输单元的质量，起吊和开箱的注意事项及专用的起吊用具等。

1.4.2.4  组装：运输单元应有清楚的标志和代号，注有运输单元号的组装示意图。

1.4.2.5  安装准备：基础施工的要求，外部接线端子的尺寸，电缆进入地点位置，接地以及各种管道的连接方式、尺寸和布置等资料。

1.4.2.6  最终的安装验收：现场交接试验项目及试验方法。

1.4.2.7  维护：主要元件的维护说明以及维修工作的分类、程序和范围。

1.4.2.8  运行检修：运行中应注意的事项及控制指标，主要元件的检修周期和检修方案。

1.4.2.9  配变低压综合配电箱各个元件和所有附件的技术数据。

1.4.2.10  表示配变低压综合配电箱和操动机构的结构图及对基础的技术要求的说明。

1.4.2.11  结构特征、设备及其元件的更详细的说明。

1.4.2.12  操动机构特征的说明。

1.4.2.13  备品备件、专用工具和专用仪器仪表的使用说明。

1.4.2.14  说明书使用中文。

1.4.3  试验报告

卖方应提供下列试验报告：

1.4.3.1  配变低压综合配电箱的型式试验报告和出厂试验报告。

1.4.3.2  配变低压综合配电箱主要元件的型式试验报告和出厂试验报告。

1.4.3.3  当产品的设计、工艺、生产条件或使用的材料及主要元件发生重大改变而影响到产品性能时，应做相应的型式试验并提供试验报告。

1.4.4  图纸、说明书及试验报告等资料的交付时间、数量

卖方应向买方提供的资料、图纸、试验报告见表3，但不限于表3的内容。

表3              卖方向买方提供的资料和图纸

| 序号 | 内 容 | 份数 | 交付时间 | 收图单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸及安装使用说明书(与1.4.1斜体一致) | 详见技术规范专用部分 |  |  |
| 1.1 | 土建、地基规定及图纸 |  |  |  |
| 1.2 | 安装、维护、运行说明及图纸 |  |  |  |
| 1.3 | 电气原理图 |  |  |  |
| 1.4 | 二次控制、测量、监控、信号回路、辅助设备回路主方案图、元件安装图纸(二次小室) |  |  |  |
| 1.5 | 布置图(平面、断面) |  |  |  |
| 1.6 | 安装图，带外形尺寸、运输尺寸、质量 |  |  |  |
| 1.7 | 主要元件安装使用说明书 |  |  |  |
| 1.8 | 专用工具、仪表介绍 |  |  |  |
| 1.9 | 运输和安装所需要专用设备的说明 |  |  |  |
| 1.10 | 现场试验和其他试验说明 |  |  |  |
| 2 | 试验报告 |  |  |  |
| 2.1 | 全套型式试验报告 |  |  |  |
| 2.2 | 全套出厂试验报告 |  |  |  |
| 2.3 | 其他试验报告 |  |  |  |
| 2.4 | 零部件试验(包括绝缘件的局部放电试验报告) |  |  |  |
| 3 | 其他资料 |  |  |  |
| 3.1 | 主要元件标准 |  |  |  |
| 3.2 | 所用材料标准 |  |  |  |
| 3.3 | 检查、调试规定 |  |  |  |
| 3.4 | 包装、装船、贮存规定 |  |  |  |
| 3.5 | 现场高压试验规定和标准 |  |  |  |
| 3.6 | 维修指南 |  |  |  |
| 3.7 | 装箱清单 |  |  |  |
| 3.8 | 包装说明 |  |  |  |
| 3.9 | 设备中使用的润滑剂、油脂的清单及检验合格证明 |  |  |  |
| 3.10 | 带电显示装置的规格、型号、厂家 |  |  |  |

# 1.5  标准和规范

1.5.1  合同中所有设备、备品备件，包括卖方从第三方获得的所有附件和设备，除本规范中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准(DL)、国家标准(GB)和IEC标准及国际单位制(SI)，这是对设备的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范，必须向买方提供中文和英文(若有)复印件并经买方同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

1.5.2  执行的标准

下列标准和规范所包含的条文，通过本规范的引用而构成本规范的基本条文。在本规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本规范的各方应使用下列标准最新版本。

GB/T10233			低压成套设备和控制设备试验方法

GB13955 		    剩余电流动作保护装置安装和运行

GB4028			    外壳防护等级（IP代码）

GB14048.3		    低压开关设备和控制设备

GB/T 15576		    低压无功功率成套无功功率补偿装置

GB 7251	        低压成套开关设备和控制设备

GB 9466		    低压成套开关设备基本试验方法

GB 1497    		 低压电器基本标准

GB 12747    		 自愈式低电压并联电容器

GB 0860/0859       低压电器基本标准

GB 1208			 电流互感器

GB/T 15153.1       远动设备及系统

GB/T 6593		    电子测量仪器环境试验

GB  4942.2	        低压电器外壳防护等级

GB  2900.32  	    电工名词术语电力半导体器件

GB/T14.48.4 	    低压机电式接触器和电机起动器

DL/T 686           电力网电能损耗计算导则

DL/T725			 电力用电流互感器订货技术条件

DL/T597  			 低压无功补偿控制器订货技术条件

DL/T842    		 低压并联电容器装置使用技术条件

DL/T 620      交流电气装置的过电压保护和绝缘配

DL/T8074 	    交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则

DL/T 5137     电测量及电能计量装置设计技术规程

Q/GDW129    电力负荷管理系统通用技术条件

Q/GDW130	    电力负荷管理系统数据传输规约

Q/GDW 1036   并联无功补偿装置节约电力电量测量与验证规范

DL500      	电压监测仪订货技术条件

DL 375        户外配电箱通用技术条件

JB 5877        低压固定封闭式成套开关设备

JB/T 7826.1     MTMF系列臂对晶闸管模块

IEC  747 		半导体装置

1.5.3  所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

# 1.6   投标人必须提交的技术参数和信息

1.6.1   技术参数响应表、技术偏差表及相关技术资料。

1.6.2   投标产品的特性参数和特点。

1.6.3   与其它设备配合所需的相关技术文件和信息。

1.6.4   设备详细的一次接线图及布置图。

1.6.5   型式试验报告和省级及以上的产品鉴定证书。

# 1.7   备品备件

1.7.1   卖方应提供必备和推荐的备品备件 ，并分别列出其单价(商务部分填写)。

1.7.2   所有备品备件应为全新产品，与已经安装同型号设备的相应部件能够互换。

1.7.3   所有备品备件应单独装箱，包装应能防尘、防潮、防止损坏等，与主设备一并发运，并标注“备品备件”以区别本体。

# 1.8   专用工具与仪器仪表

1.8.1   卖方应提供必备和推荐的专用工具和仪器仪表，并列出其单价(商务部分填写)。

1.8.2   所有专用工具与仪器仪表必须是全新的，并附详细的使用说明资料。

1.8.3   专用工具与仪器仪表应单独装箱，注明“专用工具”、“仪器仪表”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

# 1.9   安装、调试、性能试验、试运行和验收

1.9.1   合同设备的安装、调试将由买方根据卖方提供的技术文件和说明书的规定在卖方技术人员指导下进行。

1.9.2   合同设备的性能试验、试运行和验收根据本规范规定的标准、规程规范进行。

1.9.3   完成合同设备安装后，买方和卖方应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份、双方各执一份。

1.9.4   设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后买卖双方应签署合同设备的验收证明书(试运行时间在合同谈判中商定)。该证明书共两份，双方各执一份。

1.9.5   如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

# 2  结构要求

# 2.1  配电箱技术参数

配电箱技术参数见技术规范专用部分的技术参数响应表。

# 2.2  通用要求

2.2.1  正常使用条件

2.2.1.1  周围空气温度

最高温度:    +45℃(24小时内平均值≤35℃)

最热月平均温度： 35℃

最低温度:    -40℃

要求低压综合配电箱应加装低温（-25度）自动加热装置，具体在签订技术协议时候明确。

最大日温差:   25K

最大风速：30m/s

2.2.1.2  海拔高度:  ≤2000m

2.2.1.3  地震烈度：8度

2.2.1.4  安装场所：户外

2.2.1.5  系统概况

系统额定电压：0.4kV

系统额定频率：50Hz

系统中性点接地方式：接地

2.2.2  低压配电箱通用技术要求

2.2.2.1  低压综合配电箱外壳采用2mm厚304不锈钢，整柜防护等级高，满足户外安装的要求和在高低温条件下的运行要求。

2.2.2.2   主要功能包括：无功补偿、配电监测、计量、进出线，具备远程通信组网功能。

2.2.2.4   配置智能配变终端；

2.2.2..4  设备性能：响应及时迅速，补偿效果好，工作可靠，也可根据用户需求加入漏电保护器。

2.2.2.5   保护功能：过压、过载、欠压、欠流、短路、缺相等功能。

2.2.2.6   馈电回路：选用漏电断路器，一般分2-3路,具体容量配置按照本规范书专用部分详细要求。

2.2.2.7   补偿部分：采用集成现代测控、电力电子、网络通讯、自动化控制、电力电容器等先进技术的智能电力电容器，由智能配变终端通过RS485通讯实现与智能电力电容器控制及信息交互，配置分组原则满足国家电网公司《10kV柱上变压器台典型设计方案（2015版）》中对无功补偿单元的相关要求，如用户有特殊要求，按用户要求配置。

2.2.2.8   低压综合配电箱内计量仓内全密封，带观察窗、可铅封、可挂锁。

2.2.2.9   变压器的零线敷设须先进计量仓母端子，后到低压综合配电箱零排。

2.2.2.10   低压综合配电箱内开关仓与计量仓中间用绝缘隔板隔开。

2.2.2.11   低压综合配电箱箱体底部及两侧均有通风窗，以利于散热。散热孔内侧焊有不锈钢金属网满足防护等级的要求，防护等级IP44以上；产品的门锁等均按防盗功能设计（计量仓有铅封功能）。低压综合配电箱顶部设有安装固定用的吊装槽钢及配件，便于吊装在变压器台架下面。。

2.2.2.12   外形附图（ZA-I型低压综合配电箱适用于200KVA及以下变压器，50kVA变压器不配置无功补偿单元但预留位置；ZA-II型低压综合配电箱适用于400kVA变压器）：

图1 ZA-I型低压综合配电箱外形图（正面）

图2  ZA-I型低压综合配电箱外形图（背面）

图3  ZA-I型低压综合配电箱外形图（侧面）

图4 ZA-I型低压综合配电箱外形图（顶端）

图5 ZA-I型低压综合配电箱隔室分布图

图6 ZA-II型低压综合配电箱外形图（正面）

图7   ZA-II型低压综合配电箱外形图（背面）

图8   ZA-II型低压综合配电箱外形图（侧面）

图9 ZA-II型低压综合配电箱外形图（顶端）

图10 ZA-II型低压综合配电箱隔室分布图

图11  ZA-I型低压综合配电箱电气图

图12  ZA-II型低压综合配电箱电气图

低压导线进线封堵板                           低压电缆出线封堵板

低压导线进线采用JKTRYJ-1/150（200kVA以下配变使用）、JKTRYJ-1/300（200kVA及以上配变使用）多股软铜绝缘线，封堵板厚度≥5mm，开孔尺寸结合导线截面；

低压电缆出线采用YJV22-1kV-4*95（200kVA以下配变使用）、YJV22-1kV-4*150（200kVA及以上配变使用）电缆，封堵板厚度≥5mm，出线备用2块封堵板，开孔尺寸为43mm、53mm,开孔位置不明显穿透，供施工现场选择；

2.2.2.13  柜体设计上采用了不锈钢亚光处理，柜体耐腐蚀。箱体前后开门，共分为三个功能隔室，即配电室、补偿室、计量室，每个隔室单独开门，实现独立的功能单元。上下左右设有通风并加装防小动物网，提高了柜内电器设备的使用寿命，锁具采用防撬功能，防止外来人员触电危险和破坏。进出线采用电缆紧缩套工艺，提高了安全保护性能。箱体表面喷有“有电危险”标识。主要材料设备配置见表4:

表4 主要材料设备配置表

| 序号 | 设备材料名称 | 代号 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能配变终端 |  |  | 套 | 1 | 预留安装位置 |
| 2 | 智能电度表 |  |  | 只 | 1 | 预留安装位置 |
| 3 | 熔断器式隔离开关 | QS1 |  | 只 | 1 | 等同于ABB、施耐德、西门子等同档次产品 |
| 4 | 断路器(不带漏电) | 3~5QF |  | 台 | 5 | 等同于ABB（UT系列）、施耐德（NSX系列）、西门子（3VL系列）等同档次产品（箱内安装3台，备品2台630、400各一台） |
| 5 | 计量电流互感器 | TA1 |  | 台 | 3 | 预留安装位置，计量电流互感器由供电部门提供并由箱体厂家在现场安装 |
| 6 | 测量电流互感器 | TA2 |  | 台 | 3 |  |
| 7 | 浪涌保护器 （一级） | SPD |  | 组 | 1 |  |
| 8 | 塑壳断路器 | 2QF |  | 台 | 1 | 补偿进线总开关 |
| 9 | 智能电容器 （共补） | C1 |  | 组 | 按需 |  |
| 10 | 智能电容器 （分补） | C2 |  | 组 | 按需 |  |

2.2.2.14   低压综合配电箱无功补偿装置配备参数见表5：

表5 低压综合配电箱无功补偿装置配备参数表

| 序号 | 适用台区 | 补偿容量 （千乏） | 分组（千乏） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 共补 | 分补 |
| 1 | 50千伏安 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 200（100）千伏安 | 60 | 5+10+10＋20 | 5+10 |
| 3 | 400千伏安 | 120 | 10+10+10＋20＋20＋20 | 10＋20 |

2.2.2.15  低压综合配电箱主要技术参数表见表6:

表6 主要技术参数表

| 序号 | 名称 | 50kVA | 100（200）kVA | 400kVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号及技术数据 | 型号及技术数据 | 型号及技术数据 |
| 1 | 变压器容量 (kVA) | 50及以下 | 100和200 | 400 |
| 2 | 适用区域 |  |  |  |
| 3 | 箱体材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 4 | 进/出线回路情况 | 1进2出 | 1进2出 | 1进3出 |
| 5 | 测量互感器变比 | 75/5A | 150/5A(300/5A) | 600/5A |
| 6 | 熔断器式隔离开关 | ***-200 | ***-400 | ***-600 |
| 7 | 断路器 | 200 A +100 A | 400 A +300 A +100A | 630A+2×400A+200A |
| 8 | 电容容量 | 无 | 60kVar | 120 kVar |
| 9 | 电容配置 | 无 | 见上表 | 见上表 |
| 10 | 箱体尺寸 | 800×650×1200 | 800×650×1200 | 1350×700×1200 |
|  | (长×宽×高mm) |  |  |  |

2.2.3  主要设备技术要求

2.2.3.1  进线

低压综合配电箱进线采用上部侧进线。低压综合配电箱进线开关选用熔断器式隔离开关。低压进线加装一级浪涌保护器。

2.2.3.2   计量及配变监测

(a)低压综合配电箱内计量仓可加铅封并预留智能电表与采控终端位置，同时箱体预留采控终端天线孔，计量用的CT、电度表、采集终端由供电部门负责提供，CT必须满足供电部门安装要求并由箱体厂家现场安装，厂家配线至表计前端（计量二次回路分别放线、二次采用单股铜芯色线、电流线4mm2、电压线2.5mm2）。

(b)计量互感器选用穿心结构，箱内在在进线母线上端预留安装位置。

(c)低压综合配电箱配置智能配变终端，具备远程通信信道和与智能公变监测系统主站交互的功能，可实现采集并上送台区能效信息。

2.2.3.3   测量电流互感器

(a)测量精度采用0.5级

(b)计量互感器须与二次测量互感器分开使用。

(c)二次额定电流5A。

(d)过载能力：允许在不超过1.2Ie下长期运行。

2.2.3.4   断路器

低压综合配电箱出线开关必须选用符合GB6829《剩余电流动作保护器的一般要求》标准的断路器，并经国家强制性产品认证的合格产品。

2.2.3.5   无功补偿单元

采用集成现代测控、电力电子、网络通讯、自动化控制、电力电容器等先进技术的智能电力电容器，由智能配变终端通过RS485通讯实现与智能电力电容器控制及信息交互。改变了传统无功补偿装置落后的控制器技术和落后的机械式庞大和笨重的结构模式，从而使新一代低压无功补偿设备具有补偿效果更好，体积更小，功耗更低，价格更廉，节约成本更多，使用更加灵活，维护更加方便，使用寿命更长，可靠性更高的特点，适应了现代电网对无功补偿的更高要求。

(a)模块化结构：模块化结构，体积小、现场接线简单、维护方便。只需要增加模块数量即可实现无功补偿系统的扩容。

(b)高品质电容器：采用自愈式低压补偿电容器，电容器内置温度传感器，反映电容器内部发热程度，实现过温保护。

(c) 嵌入投切开关模块：内置投切开关模块。投切开关模块由晶闸管、磁保持继电器、过零触发导通电路和晶闸管保护电路构成，实现电容器“零投切”，保障投切过程无涌流冲击，无操作过电压。开关模块动作响应速度快，可频繁操作。

(d) 完善的保护设计：具有停电保护、短路保护、电压缺相保护、电容器过温保护等功能，有效保障电容器安全，延长设备寿命。

(e) 控制技术先进：控制物理量为无功功率，采用无功潮流预测和延时多点采样技术，确保投切无振荡。重载时，无功得到充分补偿。

(f) 防投切振荡技术：采用独特的设计原理，防止控制器死机而产生的不补偿或过补偿现场，防止电容器投切振荡。

(g) 自动补偿无功功率：根据负荷无功功率的大小自动投切，动态补偿无功功率，改善电能质量。

(h) 人机界面友好：显示电流、电压、无功功率等设备运行参数。 显示投切状态、复合开关模块故障状态、通讯状态。 并可方便实现调试/ 工作状态切换、手动/ 自动操作功能。

(i)补偿方式具体要求参照条款2中2.2.2.14表5低压综合配电箱无功补偿装置配备参数表。

2.2.4   智能配变终端主要功能

2.2.4.1   在线综合监测功能

2.2.4.1.1   能自动监测记录不少于30天的变压器低压侧相电流、相电压、线电压、频率、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数等数据，并可实现按整定时间记录、保存和经接口上传数据，记录间隔可在10分钟～2小时间任意整定。

2.2.4.1.2   能自动监测记录变压器三相有功电度、三相无功电度，监测记录每日的电流、电压、频率、功率的最大、最小值和发生时间时刻。

2.2.4.2   在线电能质量分析监测功能

(a)能自动监测记录配电变压器低压侧工频电压的平均值、最大值、最小值，监测记录2～15次电压谐波；

(b)能按照预先设定的基准电压自动记录、保存电压越限发生时刻、时间和数值，基准电压值可在0.8～1.1Ue范围内任意设定；可实现按整定时间记录、保存和经接口上传监测数据和分析数据，记录间隔可在10分钟～2小时范围内任意整定。

2.2.4.3  智能分析统计功能

能通过RS485通讯实现与智能电力电容器控制及信息交互，能根据控制策略实时监测智能电力电容器运行状态，为后续装置维护提供数据支撑。

2.2.4.4  通讯功能

(a)具备远程通信信道和与智能公变监测系统主站交互的功能，可实现采集并上送台区能效信息，能将各种运行参数（U、I、P、Q、COSφ以及电容器投切状态、投切次数、电压合格率等）实现无线传输、实现远程监测和调整。能够实现数据采集与上传、远程控制、远程调节、远程维护、数据补招等智能操作，投标方应提供投标产品与主站主要通讯交互功能清单（见附表7）。

表7 与主站主要通讯交互功能清单

| 交互功能分类 | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 具体功能描述 | 说明 |
| 服务器读取 装置基本数据 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | … |  |  |
| 服务器读取 装置运行数据 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | … |  |  |
| 服务器读取 装置统计数据 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | … |  |  |
| 服务器读取 装置统计数据 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | … |  |  |
| 服务器修改 装置基本数据 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | … |  |  |
| 服务器修改 装置参数数据 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | … |  |  |

(b)为保证低压综合配电箱接入的一致性，无功补偿控制器应采用符合IEC 60870-5-101标准的通讯协议。投标方应提供投标产品的通讯协议(见附表8)，并按照实时召唤的运行信息、主站定点召唤的运行数据（智能控制器定点存储）、主站定点召唤的日统计数据（智能控制器按日存储）等提供投标产品与主站主要通讯信息点表（见附表9）。

附表8产品的通讯协议

| 项目内容 | 投标人响应 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规约类型 |  |  |  |  |
| 规约内容 |  |  |  |  |
| 规约分类 | 投标人响应 |  |  |  |
|  | 序号 | 项目名称 | 字节长度 | 说明 |
| 传输格式 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 指令说明 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| CRC计算方法 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

2.2.5  设备连接与布置

2.2.5.1  各种电器元件在箱内安装应有专用支架、安装板或固定措施，便于各电器检修维护。

2.2.5.2  电气间隙和爬电距离应能满足GB72151.1-2005中7.1.2.3.4和7.1.2.3.5要求。

绝缘导线的布置要尽量减少涡流的影响，如果交流导体要穿过封闭的具有导磁性能的框架或金属隔板时要从同一孔穿过。

2.2.5.3  母线应套绝缘热缩管并做全封闭处理。

2.2.5.4  主电路和辅助电路的多股绝缘导线的连接都应采用冷压接线头进行连接。接线应尽可能在固定的端子上进行，压接端头应搪锡处理。

2.2.5.5  在可移动的地方，如跨门连接线，必须采用多股软铜绝缘线，并应留有一定长度的裕度。以保证部件移动时不致使导线造成机械损伤。绝缘导线不应贴近裸露带电体或带有尖角的金属边缘敷设。应使用线夹固定在支架上。绝缘导线穿越金属板时为了防止导线的绝缘磨损，应在孔上加装光滑的衬套。

附表9   产品与主站主要通讯信息点表

| 信息点表大类 | 信息点表小类 | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 信息点表 | 说明 |
| 主站实时召唤的运行信息 | 基本电压、电流类 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 功率类 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 谐波类 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 三相不平度类 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 运行状态类 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 电量类 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
| 主站定点召唤的运行数据（智能控制器定点存储） | 基本电压、电流类 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 功率类 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 谐波类 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 三相不平度类 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 运行状态类 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 电量类 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
| 主站定点召唤的日统计数据（智能控制器按日存储） | 基本电压、电流类 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 极值类 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 越限类 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 运行状态类 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 电量类 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |

2.2.5.6  低压综合配电箱中导线的颜色和排列应符合下表规定见表10：

表10 母线的颜色和排列顺序

| 类别 | 颜色 | 垂直排列 | 水平排列 | 前后排列 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A相 | 黄 | 上 | 左 | 远 |
| B相 | 绿 | 中 | 中 | 中 |
| C相 | 红 | 下 | 右 | 近 |
| N中性线 | 淡蓝 | 最下 | 最右 | 最近 |

2.2.6  箱体

2.2.6.1  箱体侧面应安装起吊环，设置迷宫通风孔，通风孔应具备防进水功能；正反面双开门式柜门，柜门设锁（锁孔应有防雨设计，并焊挂箱门应采用防盗设计），并装有把手、暗闩、防堵、防锈的嵌入式挂锁鼻子,铰链应采用内铰链，门开启角度不小于105度，箱门应有防雨水侵入措施。箱体外观颜色采用海灰色GSBG51001-94 B05，箱体应有接地端子，并设明显标志，在箱体正面应按国家标准设置“有电危险”警告牌和设备铭牌。箱体在设计上应尽可能减少箱内采集终端（集中器）信号强度的衰减。采集终端室至箱体侧面应留有电缆走线孔洞；箱体侧面应有天线引出孔，便于天线引出，并做好防水防护。箱体应有供吸盘天线吸附固定的防锈金属部位。

2.2.6.2  箱体两侧及底端低压进出线孔需带密封胶圈，两侧加装可拆卸弯头并用螺栓连接紧固，底端用绝缘胶垫封堵。

2.2.6.3  厂家提供综合配电箱全套固定金具。

2.2.7  接地

2.2.7.1  低压综合配电箱箱体应设有专用的铜接地导体,其上设有不少于二个与接地网相连的固定端子,并应有明显的接地标志。接地端子所用螺栓应采用直径不小于M12的铜质螺栓。接地导体的电流密度,应不超过200A/ mm2,其截面最小不得小于30 mm2。

2.2.7.2  低压综合配电箱中各间隔的专用铜接地导体应相互联结,或通过专用的端子可靠地连接在一起。箱中所有电器设备的非带电金属裸露部分均应可靠接地。

与接地回路相连的部分包括：

(a)低压综合配电箱的外壳

(b)自动控制设备的接地连线。

2.2.8   安装要求

供方在安装和启动时应提供安装指导服务,提出技术建议。供方应明确说明服务的范围,并应提供安装时所需全部特种材料。

2.2.9   备品备件及专用工具与仪器仪表要求

供方应提供低压综合配电箱必需的备品备件及专用工具与仪器仪表,其价格包括在低压综合配电箱价格中,但必须单独报价。

2.2.10  铭牌的要求

低压综合配电箱铭牌应采用不锈钢材料制作,并应固定在明显可见位置。铭牌上所标志的项目内容应清晰且牢固。

在任何情况下铭牌上必须标志的项目

（1）名称

（2）型号

（3）产品代号

（4）标准代号

（5）制造厂名

（6）出厂序号

（7）制造年月

（8）额定电压(kV)

（9）额定频率（Hz）

（10）重量（Kg）

# 3  其它功能要求：

3.1  装置应具有集成电压监测功能，可统计电压合格率，该数据可在后台软件中分析处理；

3.2  装置应具有集成在线谐波监测功能，该数据可在后台软件中分析处理。

# 4   监督制造

# 4.1  产品发货前，通知需方入厂验收。

# 5   试验

5.1    低压综合配电箱应能承受国家有关标准和行业标准所规定的试验项目,并且各项试验结果应符合本标书中的要求。其出厂试验的技术数据随产品一起交付需方。

5.2    出厂试验项目

（1）一般检查

（2）工频耐压试验

（3）机械操作及机械特性试验

（4）仪表及指示元件检查

5.3   型式试验项目或索取试验资料项目

（1）外观结构检查及机械操作试验

（2）电容检验

（3）温升试验

（4）涌流试验

（5）放电器件检验

（6）欠压保护试验

（7）过流实验

（8）漏电保护实验

（9）工频过电压保护试验

（10）防护等级检验

（11）防雨试验

（12）介质强度试验

（13）通电操作试验

（14）声级测量

5.3    现场验收试验项目

5.3.1   低压综合配电箱在现场组装完成后,在供方代表在场的情况下,由需方进行出厂试验的所有项目检查和验收。

# 6   质量保证、技术服务、设计联络、工厂检验和监造

# 6.1   质量保证

6.1.1   供货方应保证其提供的产品及其附件是全新的，未使用过的，采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合技术规范书规定的质量、规格和性能。供货方应保证设备及其组件经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好，供货方应承诺设备的寿命不少于20年。

6.1.2  装置质量保证期为：从合同货物通过验收后算起，箱体为八年（含八年），箱内设备二年（含二年），质量保证期内免费维修，终身提供技术服务和维修。

6.1.3  在质量保证期内，由于供货方设备的质量问题而造成设备及部件损坏的，供货方应负责免费提供需更换的有缺陷、故障、损坏的设备或部件。

# 6.2 技术服务

6.2.1  概述

6.2.1.1  卖方应指定一名工地代表，配合买方及安装承包商的工作。卖方应指派有经验的安装指导人员和试验工程师，对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导。卖方指导人员应对所有安装工作的正确性负责，除非安装承包商的工作未按照卖方指导人员的意见执行，但是，卖方指导人员应立即以书面形式将此情况通知了买方。

6.2.1.2  合同设备的安装工期为    周，买卖双方据此共同确认一份详尽的安装工序和时间表，作为卖方指导安装的依据，并列出安装承包商应提供的人员和工具的类型及数量。

6.2.1.3  买卖双方应该根据施工的实际工作进展，通过协商决定卖方技术人员的专业、人员数量、服务持续时间、以及到达和离开工地的日期。

6.2.2  任务和责任

6.2.2.1  卖方指定的工地代表，应在合同范围内与买方工地代表充分合作与协商，以解决有关的技术和工作问题。双方的工地代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

6.2.2.2  卖方技术人员应按合同规定完成有关设备的技术服务，指导、监督设备的安装、调试和验收试验。

6.2.2.3  卖方技术人员应对买方人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决买方在合同范围内提出的技术问题。

6.2.2.4  卖方技术人员有义务协助买方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

6.2.2.5  卖方技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，卖方应负责修复、更换和(或)补充，费用由卖方承担，该费用中还包括进行修补期间所发生的服务费。买方的有关技术人员应尊重卖方技术人员的技术指导。

6.2.2.6  卖方代表应充分理解买方对安装、调试工作提出的技术和质量方面的意见和建议，使设备的安装、调试达到双方都满意的质量。如因卖方原因造成安装或试验工作拖期，买方有权要求卖方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，且费用由卖方自理。如因买方原因造成安装或试验拖期，买方根据需要有权要求卖方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，并承担有关费用。

# 6.3   设计联络会

6.3.1  为协调设计及其它方面的接口工作，根据需要买方与卖方应召开设计联络会。卖方应制定详细的设计联络会日程。签约后的     天内，卖方应向买方建议设计联络会方案，在设计联络会上买方有权对合同设备提出改进意见，卖方应按此意见作出改进。

6.3.2  联络会主要内容：

决定最终布置尺寸，包括外形和其它附属设备的布置；

6.3.2.1  复核断路器的主要性能和参数，并进行确认；

6.3.2.2  检查总进度、质量保证程序及质控措施；

6.3.2.3  决定土建要求，运输尺寸和重量，以及工程设计的各种接口的资料要求；

6.3.2.4  讨论交货程序；

6.3.2.5  解决遗留问题；

6.3.2.6  讨论监造、工厂试验及检验问题；

6.3.2.7  讨论运输、安装、调试及验收试验。

6.3.2.8  其它需讨论的内容，如：地点、日期、人数等在合同谈判时商定。

6.3.2.9  除上述规定的联络会议外，若遇重要事宜需双方进行研究和讨论，经各方同意可另召开联络会议解决。

6.3.2.10  每次会议均应签署会议纪要，该纪要作为合同的组成部分。

# 6.4  工厂检验和监造

6.4.1  买方有权派遣其检验人员到卖方及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验和监造。

6.4.2  如经检验和试验有不符合技术规范的合同设备，买方可以拒收，卖方应无偿给予更换。

6.4.3  合同设备运到买方后，买方有进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权力，不得因该合同设备在原产地发运以前已经由买方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。监造人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除卖方按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达买方后的检验。

6.4.4  卖方应在开始进行工厂试验前    个月，通知买方其日程安排。根据这个日程安排，买方需确定要见证的项目，并在    天内通知卖方。监造人员前往卖方和(或)其分包商生产现场，观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况时，若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，监造人员有权发表意见，卖方应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保合同设备的质量。

6.4.5  若买方不派或未按时派遣监造人员参加上述试验，卖方应在接到买方相关通知后，自行组织检验。

6.4.6  为对合同设备进行实地了解，卖方应在本厂内组织一次对买方的培训。

6.4.7  监造范围

由项目单位根据工程实际情况自定。

# 7  包装、运输

7.1  包装

7.1.1  供方必须根据国家标准和需方的实际运输条件,将所有零部件采用适合于铁路和公路远途运输的包装箱进行包装好,易损品应做好防震措施,大件和重件需在运输文件中附上尺寸图和重量,并提供起吊图纸和说明,包装箱上应有起吊标志。

7.1.2  包装箱内应放有装箱单、全套安装使用说明书、产品合格证明书、产品外形尺寸图、产品拆卸件一览表、并其防止受潮。

7.1.3  低压综合配电箱的包装必须坚固并符合包装规范,吊装标记明显,应保证产品在吊装和运输过程中不发生损坏、变形和部件丢失。

7.1.4  包装箱应连续编号,不能有重号。包装箱面上供方应按下述内容写上不褪色的醒目标签

（1）合同号

（2）目的站名称

（3）收货人

（4）设备名称和项目号

（5）箱号

（6）毛重与净重

（7）外形尺寸

（8）在产品的包装箱正面应标上“重心”、“起吊点”、“小心搬运”、“正面向上”、“防止受潮”、“勿倒”、“勿倾斜”、“防火”等字样

7.1.5  供方提供的技术文件的包装内外表面上应有如下标志

（1）合同号

（2）收货人

（3）目的地

（4）毛重

（5）箱号

7.1.6  从供方发货至需方收到期间,设备应完好无损。凡因包装不良所造成一切损失应由供方自负。

7.2  运输

7.2.1  装运货物时,需考虑便于现场卸货、搬运和安装。

7.2.2  在设备启运后一周内,供方应以最快捷的方式通知需方以下内容

（1）设备名称

（2）件数、件号、重量

（3）合同号

（4）货运单号

（5）达到站

（6）设备发出日期

# 8   供货范围

8.1  供货范围详见技术规范书专用部分，包括本体及其组件和附件、随机的备品备件(包括进口件)以及安装和检修所需的专用工具、材料等。供方要确认其范围，并提供详细供货清单（要说明电容器、可控硅、接触器、复合开关及其附件的生产厂家等内容）。

# 9   中标厂商应提供的技术文件

9.1  供方应向需方和设计单位提交下列用于设备检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料各8套。

（1）外形尺寸图

（2）运输尺寸和固定方式图

（3）结构图

（4）铭牌图

（5）安装底座图

（6）接地线路图及接地端子位置图

（7）吊装图

（8）安装使用说明书

（9）出厂试验报告及其型式试验报告。

（10）运行、检修手册和有关资料。

（11）所需备品备件及其专用工具与仪器仪表清单，并提供相应设备（如空开、电度表、互感器、电容器、复合开关、可控硅等）的合格厂家及使用说明书。

（12）运输和安装所用的器材清单。

（13）装箱清单

上述图纸和资料应在合同签订后15天内提供。

内蒙古电力（集团）有限责任公司

（10kV变台低压综合配电箱）

（400kva专用部分）

配变低压综合配电箱技术规范

阿拉善供电公司

2022年10月

目录

1　标准技术参数表	1

2  项目需求部分	3

2.1　货物需求及供货范围一览表	3

2.2　必需的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	3

2.3　图纸资料提交单位	4

2.4　工程概况	4

2.5　使用条件	4

2.6　项目单位可选技术参数表	5

2.7项目单位技术差异表	5

3　投标人响应部分	6

3.1　投标人技术响应及技术偏差表	6

3.2投标产品的销售及运行业绩表	6

3.3　投标人需提供的设备图纸及资料	7

3.4　主要组部件材料	7

3.5　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	7

# 1　标准技术参数表

投标人应认真逐项填写技术参数响应表(见表1)中“投标人保证值”，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有偏差，请填写技术偏差表(见表8)。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。

表1　技术参数响应表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 低压综合配电箱共用参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装型式 |  |  |  | 挂式 | 挂式 |
| 2 | 外壳材质 |  |  |  | 2mm厚304不锈钢 亚光 | 2mm厚304不锈钢 亚光 |
| 3 | 箱体尺寸（长×宽×高） |  |  | mm | 1350×700×1200 | 1350×700×1200 |
| 4 | 污染等级 |  |  | 级 | D级 | D级 |
| 5 | 额定电压 |  |  | kV | 0.4 | 0.4 |
| 6 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 | 50 |
| 7 | 相数 |  |  |  | 三相四线制 | 三相四线制 |
| 8 | 额定电流 |  |  | A | 630 | 630 |
| 9 | 额定绝缘电压 |  |  | V | 660 | 660 |
| 10 | 工作电压允许偏差 |  |  | V |  |  |
| 11 | 防护等级 |  |  |  | IP44 | IP44 |
| 二 | 出线用电子脱扣式塑壳断路器（不带漏电保护） |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | 等同于ABB（UT系列）、施耐德（NSX系列）、西门子（3VL系列）等同档次产品 |  |
| 2 | 额定工作电压(AC) |  |  | kV | 0.69 | 0.69 |
| 3 | 额定绝缘电压(AC) |  |  | kV | 大于等于0.8 | 大于等于0.8 |
| 4 | 冲击耐受电压Uimp(AC) |  |  | kV | 8 | 8 |
| 5 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 | 50 |
| 6 | 额定电流 |  |  | A | 630+2×400 | 630+2×400 |
| 7 | 额定极限短路分断能力Icu |  |  | kA | 65 | 65 |
| 8 | 额定使用短路分断能力Ics |  |  | kA | 35 | 35 |
| 9 | 主回路电阻 |  |  |  |  |  |
| 10 | 极数 |  |  |  | 3P | 3P |
| 11 | 免维护循环操作寿命 |  |  | 次 | ≥12000 | ≥12000 |
| 12 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 105 | 105 |
| 13 | 可配附件 |  | 分励脱扣器 | V | 220-250交直流通用（YO-C） | 220-250交直流通用（YO-C） |
|  |  |  | 辅助触点 | V | 250V交直流通用(1Q+1SY,) | 250V交直流通用(1Q+1SY,) |
| 三 | 熔断式隔离开关 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | 等同于ABB、施耐德、西门子等同档次产品 |  |
| 2 | 额定工作电压(AC) |  |  | kV | 0.69 | 0.69 |
| 3 | 额定绝缘电压(AC) |  |  | kV | 大于等于0.8 | 大于等于0.8 |
| 4 | 冲击耐受电压Uimp(AC) |  |  | kV | 6 | 6 |
| 5 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 | 50 |
| 6 | 额定电流 |  |  | A | 630 | 630 |
| 7 | 额定短时耐受电流 |  |  | A | 12Ic | 12Ic |
| 8 | 额定短路接通能力 |  |  | kA | 50 | 50 |
| 四 | 测量电流互感器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  | 干式 | 干式 |
| 2 | 额定工作电压(AC) |  |  | kV | 0.6 | 0.6 |
| 2 | 绕组1 | 额定电流比 |  |  | 600/5 | 600/5 |
|  |  | 额定输出 |  |  | 3.75-5VA | 3.75-5VA |
|  |  | 准确级 |  |  | 0.5 | 0.5 |
| 五 | 低压防雷及浪涌保护器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | T1级 | T1级 |
| 2 | 额定电压 |  |  | kV | 0.3 | 0.3 |
| 3 | 最大持续运行电压 |  |  | kV | 0.26 | 0.26 |
| 4 | 标称放电电流(8/20μs) |  |  | kA | 3 | 3 |
| 5 | 标称放电电流下的残压 |  |  | kV | 1.3 | 1.3 |
| 6 | 2ms方波通流容量 |  |  | kA | ≥75 | ≥75 |
| 六 | 母线参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  | 铜 | 铜 |
| 2 | 额定电流 |  |  | A | 600 | 600 |
| 3 | 主母线导体截面积 |  |  | mm2 | 40×6 | 40×6 |
| 4 | 中性线导体截面积 |  |  | mm2 | 40×6 | 40×6 |
| 七 | 智能无功补偿装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电容器 |  |  | kVar | 120 （共补：3×10+3×20，分补10+20） | 120 （共补：3×10+3×20，分补10+20） |
| 2 | 电容器用塑壳断路器 |  |  | A | 200（国产知名品牌） |  |

注项目单位对本表中参数有差异时，可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出，投标人应对该差异表响应。项目单位技术差异表与标准技术参数表中参数不同时，以项目单位技术差异表给出的参数为准。

- 综合配电箱要设置接地螺栓和接地标志(左上侧)，箱内母排及连接部位采用全绝缘包封。

# 2  项目需求部分

# 2.1　货物需求及供货范围一览表

货物需求及供货范围一览表见表2。

表2　货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 项目单位要求 |  |  |  |  |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低压综合配电箱型号 | 需求台数 | 配置设备 | 额定参数 | 单位 | 数量 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
|  | 低压综合配电箱（400kVA变压器适用） | 1 | 电子脱扣式塑壳断路器 | 630A | 只 | 2 | 630A | 只 | 2 |
|  |  |  | 电子脱扣式塑壳断路器 | 400A | 只 | 3 | 400A | 只 | 3 |
|  |  |  | 塑壳断路器 | 200A（电容用） | 只 | 1 | 200A（电容用） | 只 | 1 |
|  |  |  | 熔断式隔离开关 | 630A | 只 | 1 | 630A | 只 | 1 |
|  |  |  | 测量用电流互感器 | 按需配置（0.5级） | 只 | 3 | 按需配置（0.5级） | 只 | 3 |
|  |  |  | 避雷器 |  | 只 | 3 |  | 只 | 3 |
|  |  |  | 浪涌保护器 | T1级 | 套 | 1 | T1级 | 套 | 1 |
|  |  |  | 无功智能投切装置（含无功电容器） | 共补：3×10+3×20；分补10+20kVar | 组 | 1 | 共补：3×10+3×20；分补10+20kVar | 组 | 1 |

注  1．低压综合配电箱应包含箱内设备，根据实际工程具体要求，具体低压综合配电箱配线见附图。

2.项目单位说明低压出线开口位置（侧开或下开），供货厂家应在低压出线开口位置做好密封。

# 2.2　必需的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

必需的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表见表3。

表3　必需的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 项目单位要求 |  |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 单位 | 数量 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 熔断式隔离开关熔断保险 | 与配电变压器匹配 | 组 | 5 |  |  |  |
| 2 | 低压出线延长铜母排 | -30×5 | 套/台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 低压出线延长铜母排 | -40×6 | 套/台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 四指套（热缩型） | YJV22-1kV-4*150 | 套/台 | 2 |  |  |  |

# 2.3　图纸资料提交单位

投标人提交的图纸资料及其接收单位见表4。

表4　投标人提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | (设计单位) | 8 | 1)技术协议签订后2周内，供货商应提供认可图纸。 2)工程师在收到认可图纸后2周内，应将经确认的1份图纸寄送给供货商。 3)供货商收到经确认的图纸2周内提出最终图 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其他资料 |  |  |  |
| 图纸类 | (项目单位) | 8 |  |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其他资料 |  |  |  |

# 2.4　工程概况

2.4.1　项目名称：

2.4.2　项目单位： 阿拉善供电公司

2.4.3　工程规模：

2.4.4　工程地址：

2.4.5　交通、运输：

2.4.6　安装地点：

# 2.5　使用条件

使用条件见表5。

表5                       使　用　条　件

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 |  | 最高气温 | ℃ | +40 | +40 |
|  |  |  | 最低气温 |  | -40 | -40 |
|  |  |  | 最大日温差 | K | 25 | 25 |
| 2 | 海拔 |  |  | m | ≤2000 | ≤2000 |
| 3 | 太阳辐射强度(户外) |  |  | W/cm2 | 0.1 | 0.1 |
| 4 | 污秽等级 |  |  |  | D | D |
| 5 | 覆冰厚度 |  |  | mm | 10 | 10 |
| 6 | 风速/风压(户外) |  |  | m/s/Pa | 34/700 | 34/700 |
| 7 | 湿度 | 日相对湿度平均值 |  | ％ | ≤95 | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  |  | ≤90 | ≤90 |
| 8 | 耐受地震能力 | 水平加速度 |  | g | 0.3 | 0.3 |
|  |  | 垂直加速度 |  | g | 0.15 | 0.15 |
| 9 | 安装场所/位置 |  |  |  | 杆上 | 杆上 |
|  |  |  |  |  | 保证安装强度及牢靠性 | 保证安装强度及牢靠性 |

注　表中“项目单位要求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。

# 2.6　项目单位可选技术参数表

项目单位可选技术参数表(见表6)。

表6                 　项目单位可选技术参数表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 技术参数值 | 项目单位要求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装型式 |  | 挂式 |  |
| 2 | 污染等级 | 级 | D |  |
| 3 | 计量单元 |  | 预留位置 |  |
| 4 | 无功补偿单元 |  | 有 |  |
| 5 | 温湿度控制及加热装置 |  | 有 |  |
| 6 | 外壳材质 |  | 2mm厚304不锈钢 亚光 |  |
| 7 | 配电智能终端 |  | 预留位置 |  |

# 2.7项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数。根据工程使用条件，当环境温度、海拔高度等与标准技术参数表有差异或对通用部分条款有差异时，应逐项在项目单位技术差异表(见表7)中列出，并以差异表给出的参数为准。投标人应对表7的技术参数进行确认。“投标人保证值”应与型式试验报告及其他性能试验报告相符。

表7　项目单位技术偏差表

(本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准)

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表述 | 变更后表述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

# 3　投标人响应部分

投标人应认真逐项填写表1标准技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动标准参数值。如有差异，请填写表10投标人技术参数偏差表。

# 3.1　投标人技术响应及技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有差异投标人应如实、认真地填写差异值；若无技术差异则视为完全满足本技术规范的要求，且在技术差异表中填写“无差异”

表8　技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术规范要求 | 偏 差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

# 3.2投标产品的销售及运行业绩表

投标产品的销售及运行业绩表(近5年)见表9。

表9　投标产品的销售及运行业绩表(近5年)

| 序号 | 型号 | 工程名称 | 数量 | 投运时间 | 使用单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3.3　投标人需提供的设备图纸及资料

投标人应提供以下图纸及资料：

1)	说明书。

2)	试验报告。

# 3.4　主要组部件材料

主要组部件材料表见表10。

表10　主要组成部件材料表

| 产品型号 | 组部件名称 | 供应商名称 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 630A电子脱扣式塑壳断路器（不带漏电保护） |  |  |  |
|  | 400A电子脱扣式塑壳断路器（不带漏电保护） |  |  |  |
|  | 熔断式隔离开关 |  |  |  |
|  | 自动投切电容器组 |  |  |  |
|  | 200A塑壳断路器 （电容器用不带漏保） |  |  |  |
|  | 母排 |  |  |  |
|  | 电流互感器 |  |  |  |
|  | 避雷器 |  |  |  |
|  | 箱体 |  |  |  |

# 3.5　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表(投标人填写)见表11。

表11　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表(投标人填写)

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |