新型有源配电网高比例消纳与高可靠性

提升装备技术规范

一、10kV电磁式潮流控制器技术规范

二、380V/100kVA电能路由器技术规范

2024年2月

- 目    录

一、10kV电磁式潮流控制器技术规范	1

（一）10kV电磁式潮流控制器通用技术规范	1

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  总则	1

4  技术参数和性能要求	2

5  试验	15

6  技术服务、设计联络、工厂（现场）验收、监造和培训	16

（二）10kV电磁式潮流控制器专用技术规范	19

1  标准技术参数表	20

2  项目需求部分	22

3  投标人提供信息	26

4  试验和质量保证	28

5  技术文件	29

6  包装和运输	30

7 系统培训、测试及工程联络会	31

二、380V/100kVA电能路由器技术规范	32

（一）380V/100kVA电能路由器通用部分	32

1  范围	32

2  规范性引用文件	32

3  总则	33

4  技术参数和性能要求	33

5  试验	35

6   技术服务、设计联络、工厂（现场）验收、监造和培训	35

（二）380V/100kVA电能路由器专用技术规范	39

1  标准技术参数表	39

2  项目需求部分	39

3  投标人提供信息	43

4  试验和质量保证	45

5  技术文件	46

6  包装和运输	47

7 系统培训、测试及工程联络会	48

- 一、10kV电磁式潮流控制器技术规范

- （一）10kV电磁式潮流控制器通用技术规范

- 1  范围

本部分规定了10kV电磁式潮流控制器招标的总则、技术参数和性能要求、试验及技术服务、设计联络、工厂（现场）验收、监造和培训的一般要求。

本部分适用于10kV电磁式潮流控制器系统招标。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

2.1  GB/T12325 电能质量 供电电压偏差

2.2  GB/T14549 电能质量 公用电网谐波

2.3  GB/T15543 电能质量 三相电压不平衡

2.4  GB/T 17626 （所有部分）电磁兼容试验和测量技术

2.5  JB/T 8749.1-2007调压器 第一部分：通用要求和试验

2.6  JB/T 8749.2-2013感应调压器

2.7  DL/T 5352-2006高压配电装置设计技术规程；

2.8  GB 50147 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

2.9  GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

2.10  GB 50217 电力工程电缆设计标准

2.11  GB50149 电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范

2.12  GB50171 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

2.13  内蒙古电网十八项电网重大反事故措施

2.14  《国家电网公司标准化建设成果（输变电工程通用设计、通用设备）应用目录》（2021 年版）；

- 3  总则

3.1  一般规定

3.1.1  投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

3.1.2  本部分提出了对10kV电磁式潮流控制器的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。

3.1.3  本部分提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准的条文，卖方应提供符合本部分要求的优质产品。

3.1.4  投标人提供的产品应具有国家或电力行业级检验检测机构试验合格的证明文件。

3.1.5  如果投标人没有以书面的形式对本部分的条文提出异议，则表示投标人提供的设备完全符合本部分的要求。

3.1.6  本部分所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致，按较高的标准执行。

3.1.7  本部分将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本部分未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

3.2  卖方职责

卖方的工作范围应包括但不限于下列内容：

a)  提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明；

b)  提供设备安装、使用的说明书；

c)  提供试验和检验的标准，包括试验报告和试验数据；

d)  提供图纸、制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料；

e)  提供设备管理和运行所需有关资料；

f)  所提供设备应发运到规定的目的地；

g)  在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时，卖方应接受买方的选择；现场服务。

3.3  应满足的标准

装置至少应满足GB/T12325、GB/T14549、GB/T15543、GB/T 17626（所有部分）、JB/T 8749.1-2007、JB/T 8749.2-2013、DL/T 5352-2006、GB 50147、GB 50150、GB 50217、GB50149、GB50171中所列标准的最新版本要求，但不限于上述所列标准。

- 4  技术参数和性能要求

4.1  10kV成套开关柜通用技术要求

10kV电磁式潮流控制器设备选用预制舱集中布置，设备选用12kV开关柜箱，占地面积小，安全可靠性高。本期潮流控制器开关箱设开关柜2台，PT柜3台，断路器柜2台，联络柜1台，单独控制柜1台，DTU柜1台。断路器选用额定电流630A，分段能力25kA，满足项目需求，主要设备见表1。

表1  开关柜柜体方案

| 序号 | 柜号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入侧 | 开关柜 | 三工位隔离开关12/630-20kA，用于接通或切断主线路与电磁式潮流控制器输入侧母线的连接 |
| 2 | 输入侧 | 输入母线PT柜 | 电磁式全绝缘电压互感器，采集输入侧母线电压 |
| 3 | 输入侧 | 断路器柜 | 真空式断路器，额定电流630A，分段能力25kA，用于接通或切断10kV电磁式潮流控制器的励磁回路 |
| 4 | 输入侧/输出侧之间 | 旁路柜 | 电流互感器200/5，真空式断路器，额定电流630A，分段能力25kA，用于接通或切断10kV电磁式潮流控制器的旁路回路 |
| 5 | 移相变压器输出电压侧 | PT柜 | 三相电磁式全绝缘单相电压互感器组，两组（单相六台） |
| 6 | 输出侧 | 断路器柜 | 电磁式全绝缘电压互感器，真空式断路器，额定电流630A，分段能力25kA，作为10kV电磁式潮流控制器的合环开关，用于接通或切断10kV电磁式潮流控制器与母线的连接 |
| 7 | 输出侧 | 输出母线PT柜 | 电磁式全绝缘电压互感器，采集输入侧母线电压；电流互感器200/5，采集10kV电磁式潮流控制器所在线路电流 |
| 8 | 输出侧 | 开关柜 | 三工位隔离开关12/630-20kA，用于接通或切断主线路与电磁式潮流控制器输出侧母线的连接 |
| 9 | 箱式外仓 | 控制室柜 | 由三相380V电源供电，容量不低于4.5kVA，内部安装10kV电磁式潮流控制器综合控制单元等设备，用于控制电磁式潮流控制器运行 |

主要设备的选择均按《国家电网公司标准化建设成果（输变电工程通用设计、通用设备）应用目录(2021 年版)》执行。

4.1.1  12kV电磁式潮流控制器开关柜箱通用要求

4.1.1.1  产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作：正常运行、检查、维护操作、主回路验电、安装和(或)扩建后的相序校核和操作联锁、连接电缆的接地、电缆试验、连接电缆或其他器件的绝缘试验以及消除危险的静电电荷等。

4.1.1.2  产品的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能，并满足与其他设备联接的要求。

4.1.1.3  类型、额定值和结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。

4.1.1.4  各元件应符合各自的有关标准。

4.1.1.5  12kV电磁式潮流控制器开关柜箱应分为高压成套柜室和控制柜室等金属封闭的独立隔室，其中高压成套柜室有独立的泄压通道。

4.1.1.6  12kV电磁式潮流控制器开关柜箱相序按面对12kV电磁式潮流控制器开关柜箱从左至右为A、B、C，从上到下排列为A、B、C。

4.1.1.7  对最小空气间隙的要求：

（1）单纯以空气作为绝缘介质的12kV电磁式潮流控制器开关柜箱，相间和相对地的最小空气间隙应满足下列要求。12kV：相间和相对地125mm，带电体至门155mm；

（2）12kV电磁式潮流控制器开关柜箱内部导体采用的热缩绝缘材料老化寿命应大于20年。

4.1.1.8  对接地的要求：

（1）12kV电磁式潮流控制器开关柜箱的底架上均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓连接至接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm。接地连接点应标以清晰可见的接地符号；

（2）接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2；

（3）主回路中凡规定或需要触及的所有部件都应可靠接地；出线开关接地刀必须单独设产，单独操作，不得与隔离开关联动，防止双向供电回路反送电造成线路接地。

（4）各个功能单元的外壳均应连接到接地导体上，除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接。金属部件和外壳到接地端子之间通过30A直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性；

（5）二次控制仪表室应设有专用独立的接地导体。（如需要）

4.1.1.9.  12kV电磁式潮流控制器开关柜箱柜顶设有横眉可粘贴间隔名称。12kV电磁式潮流控制器开关柜箱前门表面应标有清晰明显的主接线示意图。

4.1.1.10  观察窗的要求：

（1）观察窗至少应达到对外壳规定的防护等级；

（2）观察窗应使用机械强度与外壳相当的透明板，同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止危险的静电电荷；

（3）主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应满足相对地的绝缘要求。

（4）观察窗为200*100mm，满足观察的要求。

4.1.1.11  对柜内照明的要求：12kV电磁式潮流控制器开关柜箱内电缆室和二次控制仪表室应设置照明设备。

4.1.1.12  12kV电磁式潮流控制器开关柜箱内加设电加热器，对于手动控制的加热器应在柜外设置控制开关，以进行其投入或切除操作。加热器应为常加热型，确保柜内潮气排放。

4.1.1.13  铭牌

（1）12kV电磁式潮流控制器开关柜箱的铭牌应符合DL/T404的规定。

（2）铭牌应为不锈钢、铜材或丙烯酸树脂材料，且应用中文印制。设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其它标记也应用中文印制。

（3）铭牌应包括如下内容：

a)制造商名称或商标、制造年月、出厂编号；

b)产品型号；

c)给出下列数据：额定电压、母线和回路的额定电流、额定频率、额定短路开断电流、额定短时耐受电流及持续时间、额定峰值耐受电流、内部电弧等级（如有）。

（4）12kV电磁式潮流控制器开关柜箱中各元件应装有铭牌，铭牌要求参照相应标准。

4.1.1.14 12kV电磁式潮流控制器开关柜箱的“五防”和联锁要求

（1）12kV电磁式潮流控制器开关柜箱应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电分、合接地刀闸；防止带接地刀闸送电；防止误入带电间隔。

（2）联锁装置应具有防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关；防止带电（挂）合接地线（接地开关）；防止带接地线（接地开关）合断路器（隔离开关）；以及防止误入带电间隔等。

（3）12kV电磁式潮流控制器开关柜箱开关采用断路器时，配置相应的机构及连锁装置，并应具有防跳装置，对电磁操作机构应具有脱扣自我保护功能。

（4）12kV电磁式潮流控制器开关柜箱按回路配置故障指示器，故障指示器须具有远方传输接点和远方复位控制接点，在未接到复位指令时故障指示器闪光指示须大于24小时。

（5）电缆室门与接地刀闸采取机械闭锁方式，并有紧急解锁装置。

（6）进出线柜应装有能反映出线侧有无电压，并具有自检功能的带电显示装置。当出线侧带电时，应闭锁操作接地刀闸。

（7）12kV电磁式潮流控制器开关柜箱电气闭锁应单独设置电源回路，且与其他回路独立。

4.1.1.15  对12kV电磁式潮流控制器开关柜箱限制并避免内部电弧故障的要求

（1）12kV电磁式潮流控制器开关柜箱的各隔室之间，应满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求；并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围。

（2）应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他正常运行设备的影响。

（3）在12kV电磁式潮流控制器开关柜和电缆室设有排气通道和泄压装置，当产生内部故障电弧时，泄压通道将被自动打开，释放内部压力，以确保人员和12kV电磁式潮流控制器开关柜箱的安全。

4.1.1.16  12kV电磁式潮流控制器开关柜箱防护等级的要求

在12kV电磁式潮流控制器开关柜箱的柜门关闭时防护等级应达到IP4X或以上，柜门打开时防护等级达到IP2X或以上。

4.1.1.17  绝缘介质要求：

（1）高压元件（断路器、负荷开关、隔离开关、接地开关及高压带电体等）间的绝缘方式以固体绝缘介质为主。可触及的固体绝缘件外表面应采取防止静电和感应电荷的措施。

（2）固体绝缘件应能承受机械的、电的、热的效应，其设计还应考虑温度、凝露、湿气、污秽等环境因素及老化的影响，以保证设备的安全运行。

（3）固体绝缘件的制造，不应使得真空灭弧室性能降低或性能丧失（如果有灭弧室）。

（4）固体绝缘件表面应平整光滑，绝缘件不应有降低电气和机械性能的疏松、杂质、气泡、气孔和裂纹等缺陷。

（5）出厂的固体绝缘件上应有永久性标识，标识不应降低绝缘强度和机械强度。标识上应识别：

a）制造企业名称/或商标；

b）出厂编号及制造日期。

（6）制造厂应明确给出所使用的固体材料的种类，并为用户提供使用条件和要求的必要说明。

（7）在满足绝缘条件下，各相模块间应进行局部放电测量，具体要求如下：

a）固体绝缘组件的局部放电量应不大于5pC（1.2Ur下测量值）；

b）断路器柜、负荷开关柜、组合电器柜的局部放电量应不大于20pC（1.2Ur下测量值）；

c）PT柜的局部放电量应不大于80pC（1.2Ur下测量值）；

d）柜中配备电流互感器和电压互感器的各自局部放电量应不大于10pC（在1.2Ur下测量值）。

（8）在满足绝缘条件下，应按DL/T593中6.2.8的要求进行凝露试验。

4.1.1.18.  12kV电磁式潮流控制器开关柜箱采用全绝缘方式。负荷开关（断路器）采用固体绝缘真空灭弧方式，并且电缆室、操作机构室、二次室应明确分开。

4.1.1.19.  12kV电磁式潮流控制器开关柜负荷开关进线、断路器出线回路应配置具有电缆故障报警和电缆终端测温功能的电缆故障指示器，并具有远方传输接点和远方复位控制接点，在未接到复位指令时故障指示器闪光指示须大于24h。所有进出线柜均需配带电显示器、故障指示器，故障指示器每相一个。

4.1.1.20.  进柜配置避雷器

4.1.1.21.  12kV电磁式潮流控制器开关柜箱应预留配网自动化终端接口及安装位置和光缆穿入12kV电磁式潮流控制器开关柜箱与DTU设备联接的孔径。（需提供布置图、组装图）。

4.1.1.22.  备用出线回路除配备与设备技术要求中所提电缆截面相适应的电缆头外，还需要配置630A绝缘保护帽。

4.1.1.23.  电缆T型头要求全绝缘、全密封、可带电触摸欧式型式，采用最新材料工艺，并满足防潮、防洪水、防凝露的要求。

4.1.1.24.  12kV电磁式潮流控制器开关柜箱外壳体开门的位置、数量要能方便施工及检修，并且所有门均要求加装锁，门锁为防盗、防雨式结构。

4.1.1.25.  12kV电磁式潮流控制器开关柜箱外壳标有带电安全标志。

4.1.1.26.  柜内各组件的温升值不得超过该组件相应标准的规定。可能触及的外壳和盖板的温升不得超过20℃。

4.1.2  真空负荷开关（断路器）通用要求

4.1.2.1  对真空断路器的要求

（1）真空灭弧室应与型式试验中采用的一致。

（2）真空灭弧室允许储存期不小于20年，出厂时灭弧室真空度不得小于1.33×10-3Pa。在允许储存期内，其真空度应满足运行要求。

（3）真空灭弧室在出厂时应做“老化”试验，并附有报告。

（4）真空负荷开关（断路器）接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

（5）提供燃弧实验报告原件。

4.1.2.2  操动机构要求

（1）操动机构采用弹簧操动机构，应保证断路器能三相分、合闸。

（2）断路器和负荷开关配置弹簧操作机构，断路器操动机构自身应具备防止跳跃的性能。应配备断路器的分合闸指示，操动机构的计数器，储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。

（3）弹簧操动机构应能电动机储能并可手动储能，分合闸可实现手动操作和电动操作。

（4）操动机构的额定电源电压（Ua）为交流220V，并联脱扣器应能满足：85%～110%Ua时可靠合闸，65%～110%可靠分闸，30%Ua及以下时不动作。

（5）弹簧储能系统：由储能弹簧进行分、合闸操作的弹簧操动机构应能满足“分–0.3s–合分–180s–合分”或“分”的操作顺序。弹簧操动机构应能可靠防止发生空合操作。弹簧储能可以电动和手动实现。

（6）断路器处于断开或闭合位置，都应能对合闸弹簧储能。

（7）在正常情况下，合闸弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再储能，合闸弹簧应在20s内完成储能。

（8）在弹簧储能进行过程中不能合闸，并且弹簧在储能全部完成前不能释放。

（9）合闸操作的机械联锁应保证机构处于合闸时，不能再进行合闸动作；而当断路器处于合闸位置和储能状态时，能可靠地进行一次分－0.3s－合分操作循环。

（10）机械动作应灵活，储能及手动或电气分、合闸等各项操作过程中不应出现卡死，阻滞等异常现象，并设有防止“误操作”装置。

（11）应有机械装置指示合闸弹簧的储能状态，并能实现远方监控。

（12）卖方应提供用于断路器分闸和合闸所有必需的中间继电器、闭锁继电器。

（13）应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合分闸操作。计数器为合闸记数。

4.1.3  隔离开关

每回路装设独立的隔离开关，不得与接地开关联动。

4.1.4  接地开关

操动机构：可手动和电动操作，每回路装设独立的接地开关，不得与隔离开关联动，每组接地开关应装设一个机械式的分/合位置指示器；应装设观察窗，以便操作人员检查触头的位置。

4.1.5  电流互感器

对电流互感器应提供下列数据：励磁特性曲线、拐点电压、75°C时最大二次电阻值等。12kV电磁式潮流控制器开关柜箱内的电流互感器在出厂前必须做伏安特性筛选，同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相匹配。

4.1.6  箱体

4.1.6.1  箱体外壳应进行防腐处理,并采用具有牢固附着力、均匀一致的表面覆盖层的金属材料。

4.1.6.2  箱体应有足够的机械强度，以确保能承受外部可能的机械力，在起吊、运输和安装中不得变形或损伤。12kV电磁式潮流控制器开关柜箱外壳材料以不锈钢板加防腐木条制造，不锈钢板厚度不得小于2mm。

4.1.6.3  箱体门应向外开启,开启角度不小于110°,并设有定位装置。门应有密封措施，并应装设具有缓冲功能的装置,并装有把手、暗闩和不宜被破坏、侵害(防雨、防锈)的专用锁。铰链应采用内铰链。门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合。箱体外(含基础)无外露可拆卸的螺栓，螺栓连接的箱体内部应带有丁晴橡胶作衬垫，使其全密封性能更加可靠。

4.1.6.4  箱体和箱柜的内外表面应平整、光洁,表面覆盖层为静电喷涂而成且无锈蚀,涂层脱落和磕碰损伤,涂料层应牢固均匀,无明显色差和反光，箱体外壳加装防腐木条。20年不褪色、不脱落、不生锈，漆膜厚度应不小于150um。箱体的基座应高出地基200～600mm。

4.1.6.5  箱体内所用压接板及其紧固件应采用不锈钢件。

4.1.6.6  箱体应有足够的自然通风口和隔热措施,确保在正常条件下,所有电器设备的运行温度不超过其最高允许温度。否则应装设不少于2只容量相当并可随箱体内运行温度的变化自动投切的通风机。

4.1.6.7  箱体基座和所有外露金属件均应进行防锈处理,并喷涂耐久的防护层。

4.1.6.8  箱体应有可靠的密封性能;门和通风口应设防尘、防小动物进入和防雨水渗漏及溅入措施。箱体内壁和隔板用金属(或非金属)材料,其色彩应与内部电器设备颜色协调。金属构件亦应进行防锈处理和喷涂防护层。

4.1.6.9  箱体装设防爆装置,并满足防凝露的要求。

4.1.6.10  箱体门内侧应标出主回路线路图,同时应注明操作程序和注意事项。信号灯及仪表的装设位置应易于观察和安全地更换，其位置应便于巡视。电缆室的高度应满足安装、试验、维修的要求。

4.1.6.11  电器设备连线截面的选择应满足载流量和短时耐受电流的要求，固定方式要满足峰值耐受电流的要求

4.1.7  二次设备技术要求

4.1.7.1  电气接线

（1）12kV电磁式潮流控制器开关柜内控制、电源、通信、接地等所有的二次线均用阻燃型软管或金属软管或线槽进行全密封，应采用塑料扎带固定，不允许采用粘贴方式固定；

（2）12kV电磁式潮流控制器开关柜上的各电器元件应能单独拆装更换而不影响其它电器及导线束的固定。每件设备的装配和接线均应考虑在不中断相邻设备正常运行的条件下无阻碍地接触各机构器件并能完成拆卸、更换工作；

（3）12kV电磁式潮流控制器开关柜内二次回路接线端子应具备防尘与阻燃功能；

（4）端子排应便于更换且接线方便。正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间，必须至少以一个端子隔开；每个接线端子最多允许接入两根线；

（5）12kV电磁式潮流控制器开关柜、二次回路及端子的编号均使用拉丁字母、阿拉伯数字，此编号均与所提供的文件、图纸相一致，接地端子应标示明确。电缆两端有标示牌、标明电缆编号及对端连接单元名称。二次接线芯线号头编号应用标签机打印，标识应齐全、统一，字迹清晰、不易脱落。

4.1.7.2  后备电源

（1）12kV电磁式潮流控制器开关柜可选配后备电源，线路停电后，自动投入备用电源，实现12kV电磁式潮流控制器开关柜的电动分合闸；

（2）后备电源在外部交流电源通电的情况下，蓄电池可自动进行浮充。在外部交流电源失电的情况下电池自动投入到系统中运行。后备电源应保证停电后能分合闸操作3次。

4.1.8  限制并避免固体绝缘12kV电磁式潮流控制器开关柜内部电弧故障的要求

4.1.8.1  12kV电磁式潮流控制器开关柜开关元件应做相间的内部燃弧试验。

4.1.8.2  12kV电磁式潮流控制器开关柜的各隔室之间，应满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求；并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围。

4.1.8.3  应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔室内过压，可能对人员和其他正常运行设备的影响。

4.1.8.4  10kV合环开关柜室产生内部故障电弧时，释放的电弧或气体不得危及操作及巡视人员人身安全。

4.1.9  箱式开闭所外箱体要求

4.1.9.1  外箱体应采用厚度≥2mm、性能不低于S304不锈钢或GRC材料（玻璃纤维增强水泥）等材料，外壳应有足够的机械强度，在起吊、运输和安装时不应变形或损伤。外箱体防护等级应不低于IP43。

4.1.9.2  金属材质外箱体应采取防腐涂覆工艺处理，涂层均匀、厚度一致，涂层应有牢固的附着力，保证20年不可出现明显可见锈斑，箱体外壳具有防贴小广告功能。

4.1.9.3  外箱体颜色应与周围环境相协调，箱壳表面应有明显的反光警示标志，保证15年不褪色。

4.1.9.4  外箱体应设置明显的标志，如设备名称、有电危险等。标志和标识的制作应符合GDW742的规定。

4.1.9.5  外箱体顶盖的倾斜度应不小于10°，并应装设防雨檐。门开启角度应大于105°，并设定位装置；装设暗锁，并设外挂锁孔。门锁具有防盗、防锈及防堵功能。

4.1.9.6  外箱体应设有足够的自然通风口和隔热措施，保证在4.1条规定的条件下运行时，所有电器设备的温升不超过其允许值，并且不得因此降低12kV电磁式潮流控制器开关柜的外箱体防护等级。

4.1.9.7  外箱体底部应配备4根可伸缩式起吊销，起吊销应能承载整台设备的重量。

4.2  控制柜技术参数

控制柜技术参数见表2

表2  控制柜技术参数表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污染等级 | 3 |
| 2 | 额定冲击耐受电压（kV） | ≥6 |
| 3 | 电气间隙（mm） | ≥10 |
| 4 | 爬电距离（mm） | ≥12.5 |
| 5 | 隔离距离 | 应符合GB 14048.3的有关要求，同时考虑到制造公差和由于磨损而造成的尺寸变化 |
| 6 | 耐压水平 | 2.5kV/min |
| 7 | 温升 | 符合GB 7251.1的规定 |
| 8 | 外壳防护等级 | IP30 |
| 9 | 额定电压（V） | 400 |
| 10 | 额定绝缘电压（V） | 690 |
| 11 | 辅助回路的标称电压 | AC 380V 或者DC 48V |

4.2.1  控制柜柜体要求

柜体结构应满足以下要求：

（1）外壳及面板为冷轧钢板（厚度≥2mm），表面静电喷塑处理，采用橘皮工艺其余部分采用敷铝锌板；

（2）柜底部（或柜顶部）提供开有电缆孔的底板并带有阻燃橡皮圈。

（3）开关柜的基本框架为组合装配式结构；

（4）应保证所有柜型高度尺寸一致，保证所有柜型的固定基础框架在一条直线上，以方便土建施工；

（5）开关柜体的面板上应设有指示灯。

4.2.2  控制柜电源接线方式

控制柜应采用三相五线制，系统标称电压为380V/220V。

4.2.3  控制柜配电要求

4.2.3.1  可开启的防护盖和门应可靠接地。

4.2.3.2  控制柜与高压成套柜之间采用钢板或高强度阻燃材料隔离。

4.2.3.3  屏内导线和绝缘材料均要求阻燃。导线截面应满足设计容量要求，相色区分导线相序，端子头标号醒目永久。

4.2.3.4  电气间隙和爬电距离应满足表 4的规定，屏顶母排不同相或不同极的裸露载流部分之间、裸露载流部分与未经绝缘的金属体之间的电气间隙不得小于12.5mm，爬电距离不得小于20mm。

表4  允许的最小电气间隙和爬电距离

| 额定电压U（V） | 电气间隙(mm) |  | 爬电距离(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定工作电流 |  | 爬电距离 |  |
|  | ≤63A | ＞63A | ≤63A | ＞63A |
| U≤60 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 60＜U≤300 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 300＜U≤500 | 8 | 10 | 10 | 12.5 |

4.2.3.5  防护等级不低于IP30。选用高强度钢组合结构，并充分考虑散热的要求。屏柜应有良好的防电磁干扰的屏蔽功能。

4.2.3.6  接地母排应采用铜质材料,截面积不小于100mm2。接地端子为压接型，屏间铜排应方便互连。

4.2.3.7  所有指示灯和按钮颜色：合闸（接通）位置信号灯和按钮应为红色，跳闸（断开）位置信号灯和按钮应为绿色。从正面看，绿灯在左，红灯在右。信号灯应选用LED节能灯。

4.2.3.8  屏柜应有足够的支撑强度，应提供必要配套件，以保证能够正确起吊、运输、存放和安装设备，且应提供地脚螺栓孔。

4.2.3.9  柜内设备的安排及端子排的布置应保证各套装置的独立性，在一套装置检修时不影响其他装置的正常运行。各馈线接入端子排之前应压接好线耳或接线柱后方可接入。

4.2.3.10  控制回路与触点之间的绝缘等级不应低于 600V。

4.3  测量仪表

4.3.1  在交流屏上应装设三相四线全电子多功能电能表（精度0.5级，表计厂家应与变电站内计量表计型号一致），测量交流有功电能和无功电能。

4.3.2  交流电源系统的监测仪表应采用数字式仪表（精度0.5级），测量显示三相电流、电压。

4.4  电气一次、二次接口要求

4.4.1  12kV电磁式潮流控制器开关柜箱电气一次接口要求

（1）12kV电磁式潮流控制器开关柜箱外形尺寸

由于市政要求，推荐单元柜尺寸如下，对于固体绝缘柜：深750mm、宽400mm、高2000mm；对于PT柜宽度为500mm。

（2）安装要求

12kV电磁式潮流控制器开关柜箱安放在户外地平面上。电缆仓高度不低于600mm。一般应离墙安装，背面离墙距离不小于300mm，正面的检修维护通道在宽度不小于1500mm。12kV电磁式潮流控制器开关柜箱基础施工时，应予埋基础槽钢，基础槽钢与开关站地网可靠连接。12kV电磁式潮流控制器开关柜箱的底部框架应放置在基础槽钢上，可用地脚螺丝将其与基础槽钢相连或用电焊与基础槽钢焊牢。12kV电磁式潮流控制器开关柜箱进出线柜一般采用与线路相同容量的电力电缆连接，下方可设置电缆夹层或电缆沟，电缆夹层或电缆沟的深度应满足电缆转弯半径的要求。

（3）接地要求

接地母线须为扁铜排，最小截面为240mm2，所有需要接地的设备和回路须接于此排。至少须备有二个适用于120mm2，铜电缆的端末连接器以便将此接地母线接至开关站接地系统。每个12kV电磁式潮流控制器开关柜箱的外壳应通过专门的接地点可靠接地，接地回路应满足短路电流的动、热稳定要求。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地。外壳、框架等的相互电气联接宜用紧固联接，以保证电气上连通，接地点应标以接地符号。接地点的接触面和接地连线的截面积应能安全地通过故障接地电流。紧固接地螺栓的直径不得小于12mm。接地点应标有接地符号。主回路应有可靠接地设施，以保证维修工作的安全。

4.4.2  12kV电磁式潮流控制器开关柜箱电气二次接口要求

（1）总的要求

12kV电磁式潮流控制器开关柜箱应具备规范要求的五防闭锁功能。12kV电磁式潮流控制器开关柜箱控制柜室、电缆室应有照明装置，柜内应具备驱潮及加热设施。控制柜室应设有专用接地铜排，截面不小于100mm2,铜排两端应装设足够的螺栓以备接至变电站的等电位接地网上。

（2）回路要求

12kV电磁式潮流控制器开关柜箱应装设断路器远方和就地操作切换把手。应具备监视断路器分合闸状态外回路。12kV电磁式潮流控制器开关柜箱中对控制或辅助功能正常要求的辅助触点之外，每台12kV电磁式潮流控制器开关柜箱应提供对四常开、四常闭辅助触点供用户使用，并应引至端子排上。剩余的辅助开关接点全部引至端子排上。

（3）电源配置

12kV电磁式潮流控制器开关柜箱配置220V UPS交流电源。

（4）端子排及接线要求

端子排按不同功能进行划分，端子排布置应考虑各插件的位置，避免接线相互交叉。端子排列应符合标准，断路器的跳闸和合闸回路不能接在相邻端子上，并留有一定的备用端子等，端子排应编号。按照“功能分段”的原则，12kV电磁式潮流控制器开关柜箱内的端子排应按照如下要求分别设置：CT回路、PT回路、交流电源回路、断路器的控制、操作、五防闭锁回路。其中五防闭锁回路由各厂家按照相关五防要求完成，应注意预留12kV电磁式潮流控制器开关柜箱外闭锁条件接口。

- 5  试验

12kV电磁式潮流控制器开关柜箱应按 DL/T 404、GB 3906 进行出厂试验，并应提供供货范围内主要元件的型式试验和出厂试验报告。现场交接试验应符合DL/T 404和GB 50150的要求。

5.1  型式试验

型式试验的目在于验证12kV电磁式潮流控制器开关柜箱内主要开关元件的各种性能是否符合设计的要求。

5.2  出厂试验

12kV电磁式潮流控制器开关柜箱均应在工厂内进行整台组装并进行出厂试验，出厂试验的技术数据应随产品一起交付买方。产品在拆前应对关键的连接部位和部件做好标记。

（1）主回路的绝缘试验

（2）辅助和控制回路的绝缘试验

（3）设计和外观检查

（4）机械操作和机械特性试验

（5）局部放电测量

5.3  现场试验

12kV电磁式潮流控制器开关柜箱安装完毕后应进行现场交接试验，试验应符合的DL/T404和GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的要求。试验时卖方应派代表参加，所有试验结果均应符合产品的技术要求。项目如下：

（1）主回路绝缘试验

（2）辅助回路绝缘试验

（3）主回路电阻试验

（4）检查与核实，内容包括：外观检查、图纸与说明书；所有螺栓及接线的紧固情况；控制、测量、保护和调节设备以及包括加热器在内的正确功能等。

（5）联锁检查

（6）机械操作试验

（7）12kV电磁式潮流控制器开关柜箱中负荷开关、断路器、CT、PT及避雷器等元件按标准应进行的其它现场试验。

- 6  技术服务、设计联络、工厂（现场）验收、监造和培训

6.1  技术服务

6.1.1  概述

6.1.1.1  卖方应指定一名工程技术人员配合买方的工作，对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导。买方应为卖方的现场派出人员提供工作和生活的便利条件。

6.1.1.2  买卖双方应根据施工的进展通过协商决定卖方现场派出人员的专业、人员数量、服务持续时间，以及到达和离开工地的日期。

6.1.2  任务和责任

6.1.2.1  卖方指定的现场派出人员，应在合同范围内与买方充分合作与协商。双方的现场代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

6.1.2.2  卖方现场派出人员应按合同规定完成有关设备的技术服务，指导、监督设备的安装、调试和验收试验。

6.1.2.3  卖方现场派出人员有义务协助买方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

6.1.2.4  卖方现场派出人员应满足买方对安装、调试工作提出的技术和质量方面的合理意见和建议。

6.2  设计联络会

6.2.1  若有必要，应召开设计联络会。在签约后的 30 天内，卖方应向买方建议设计联络会方案。

6.2.2  设计联络会内容：

a)  确定布置尺寸以及其他附属设备的布置；

b)  复核并确认设备的主要性能和参数；

c)  检查质量保证程序及质控措施；

d)  确定土建要求/运输尺寸和质量，以及工程设计的各种接口的资料要求；

e)  讨论交货程序；

f)  讨论监造、工厂试验及检验问题；

g)  讨论调试及验收试验；

h)  买卖双方提出的其他内容。

6.2.3  双方应作好各次联络会议纪要，包括讨论的项目、内容和结论，经双方代表签字生效。会议纪要与合同具有同等效力。

6.3  监造和培训

6.3.1  买方有权派遣其检验人员到卖方及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验和监造，监造工作应遵循《电力设计（交流部分）监造大纲》、《电网交流设备及线路材料质量管控重点 措施》的相关规定。

6.3.2  监造人员前往卖方和（或）其分包商生产现场，观察和了解该合同设备工厂生产、试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，监造人员有权发表意见，卖方应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保合同设备的质量。

6.3.3  监造人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除卖方按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达买方后的检验。

6.3.4  为对合同设备进行实地了解，卖方应在本厂内组织一次对买方的培训。

6.3.5  监造范围如下：

a)  监控单元、外协件、外购件等；

b)  单元组装及试验；

c)  整体组装及试验；

d)  出厂试验和型式试验；

e)  包装、装运。

6.3.6  卖方应向监造人员提供下列资料：

a)  合同设备的生产进度计划；

b)  重要原材料型号、规格、合格证及其物理、化学、电气性能；

c)  分包商主要零部件验收报告、型式试验报告、出厂试验报告及合格证、说明书；

d)  产品完善和改进的报告；

e)  与分包商的技术协议及合同副本。

6.4  工厂（现场）验收

满足 GB 50171、GB 50149的的要求。

- （二）10kV电磁式潮流控制器专用技术规范

- 1  标准技术参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表（见表2.2.1）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写表2.8投标人技术偏差表。

- 1.1  投标设备的性能要求

10kV电磁式潮流控制器应满足如下技术性能指标：

（1）性能指标：

1）额定电压10kV；

2）额定调节容量2MVA；

3）极数为4级；

4）机械移相角度：-150°~0~+150°；电气移相角度：-300°~0~+300°；

5）效率≥96%；

6）移相回调误差≤0.5°；

7）3kW带电磁制动的永磁同步伺服电动机，传动机构的传动比≦1800；

8）移相器空载输出线电压（次级为星型接法）波形畸变率应不大于2.5%；

9）三相空载输出线电压的不对称度≤1%。

（2）功能指标

1）恒压控制模式运行时，电压控制误差优于2%。

2）恒功率控制模式运行时，有功功率控制精度为优于2%，无功功率控制精度优于2%；

3）具有柔性合环、潮流控制，电压调节功能。

注：项目单位对标准技术参数表中参数有差异时，可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出，投标人应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表中参数不同时，以差异表给出的参数为准。

- 1.2  投标设备的技术参数

1.2.1  使用条件

1.2.1.1  海拔2000m及以下

1.2.1.2  环境温度：最低温度-45°C，最高温度+55°C

1.2.1.3  安装地点：室外、户外预制仓安装

1.2.1.4  相对湿度：月平均最高相对环境湿度（25°C）为80%

- 1.3  型号规格

1.3.1  产品名称：10kV柔性电磁式潮流控制器

1.3.2  额定调节容量：＞2000kVA

1.3.3  相    数：三相

1.3.4  频    率：50Hz

1.3.5  极    数：4极

1.3.6  移相范围：机械移相角度：-150°~0~+150°；电气移相角度：-300°~0~+300°

1.3.7  额定输入线电压：端子A，B，C输入10kV，星型接法

1.3.8  额定输出相电压：每相577V，输出三相6个端子ax，by，cz全部引出。

1.3.9  额定输出电流：288A

1.3.10  负载功率因数：cosφ2=0.90（滞后）

1.3.11  效率：≥96%

1.3.12  冷却方式：油浸自然循环

1.3.13  绝缘等级：A级

1.3.14  温升：油面温升55K，绕组温升65K

1.3.15  耐受电压：输入，输出均为18kV

1.3.16  运行方式：连续

1.3.17  移相回调误差：≤0.5°；

1.3.18  3kW带电磁制动的永磁同步伺服电动机，传动机构的传动比≦1800；

1.3.19  工作环境：室外、户外预制仓安装

1.3.20  调节方式：电动调节为主，传动电动机采用3kW带电磁制动的永磁同步电机及其伺服驱动

1.3.21  移相器控制柜

（1）带有电源指示，正、负移相限位指示，正、负移相电气接口

（2）油流失常、冷却油超温报警

1.3.22  外形尺寸：长宽高分别为5000*2000*2500（仅供参考，以设计为准）

- 1.4  技术要求

1.4.1  相位能无级、平滑、连续调节

1.4.2  移相器设有正、负相位限位开关

1.4.3  输出电压波形畸变率：移相器空载输出线电压（次级为星型接法）波形畸变率应不大于2.5%

1.4.4  输出电压不对称度：三相空载输出线电压的不对称度≤1%

1.4.5  绕组：采用优质无氧铜

1.4.6  硅钢片：采用优质冷轧硅钢片

1.4.7  变压器油：采用低温-45°不结冻绝缘油

除以上技术要求外，其余技术要求按中华人民共和国机械行业标准JB/T 8749.1-2007《调压器 第一部分：通用要求和试验》和JB/T 8749.2-2013《感应调压器》的规定。

- 1.5  标准和规范

1.5.1  投标人所提供的设备均除符合中国国家及行业标准外，并应按本技术规范书特别规定进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是其最新版本。除非另作特别规定，所有合同设备，包括投标人从他处获得的全部设备或附件，都必须满足最新版本的国家及行业的标准单位制，包括在投标时已生效的任何修改和补充。但投标人也可以提请招标方同意采用满足原产国国家标准的设备，但投标人须随投标书提供一套中文版有关标准，供招标方确认。如果投标人选用标书规定以外的标准，需提交与这种替换标准相当的或优于标书规定标准的证明，供招标方确认。

- 2  项目需求部分

- 2.1  项目需求总表

表2.1                      项目需求总表

| 序号 | 设备规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV电磁式潮流控制器 | 套 | 1 |

- 2.2  货物需求及供货范围一览表

表2.2.1              货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 招标人要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号、规格、性能参数 | 数量 | 型号、规格、性能参数 | 数量 |
| 10kV电磁式潮流控制器，配置如下： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10kV输入侧固体进线柜 |  | 1、高压负荷开关：FN12-12/T630-20 电动 二工位带隔离刀闸； 2、高压避雷器：BLQ-17/45 3、带电显示器/传感器：DXN-12/Q 含带传感器 4、母线连接器：MLQ-12/630 5、直流电源装置：DUP500-48V（配24AH) 6、开关智能操控：RME-CK13 液晶显示 7、电压表：99T1-V 8、温度凝露控制器：KWN-2 9、加热器：JRD AC220V 50W 10、电压互感器：JSZY16-10R 10/√3; 0.1/√3/0.22/√3/0.1/3，0.5/3/6P 15/500/50VA 11、高压熔断器：XRNP1-10 1A 12、指示灯：AD66B-22DS黄、绿、红色 13、按钮：LA128B 11BN 复位 14、交流微型断路器：NXB-63 2P C16 15、铜排：TMY 40X10 16、故障指示器：EKL4 17、电缆插拔头：HJT-15/630 | 1 |  |  |
| 2 | 10kV输入侧固体出线开关柜 |  | 1、高压真空断路器：ZN12-12/T630-20 电动 三工位带隔离刀闸，带接地刀闸； 2、高压避雷器：BLQ-17/45 3、带电显示器/传感器：DXN-12/Q 含带传感器 4、母线连接器：MLQ-12/630 5、微机保护装置：NR-310H 6、开关智能操控：RME-CK13 液晶显示 7、电流表：99T1-A 8、温度凝露控制器：KWN-2 9、加热器：JRD AC220V 50W 10、电流互感器：LSY-10 600/5 0.5/10P10 11、指示灯：AD66B-22DS黄、绿、红色 12、按钮：LA128B 11BN 复位 13、交流微型断路器：NXB-63 2P C16 14、铜排：TMY 40X10 15、故障指示器：EKL4 16、电缆插拔头：HJT-15/630 | 1 |  |  |
| 3 | 10kV移相变压器PT柜 |  | 1、熔断器：XRNP1-12/1A/ 2、高压电压互感器：JSZY16-2R 0.1/√3 0.1/√3 3、温度凝露控制器：KWN-2 4、加热器：JRD AC220V 50W 5、电压表：99T1-V 6、带电显示器/传感器：DXN-12/Q 含带传感器 7、母线连接器：MLQ-12/630 8、交流微型断路器：NXB-63 2P C16 11、铜排：TMY 40X10 12、电缆插拔头：HJT-15/630 13、开关柜显控装置RME-CK10 液晶显示 | 1 |  |  |
| 4 | 10kV固体联络柜 | 柜 | 1、高压真空断路器：ZN12-12/T630-20 电动 二工位带隔离刀闸； 2、高压避雷器：BLQ-17/45 3、带电显示器/传感器：DXN-12/Q 含带传感器 4、母线连接器：MLQ-12/630 5、微机保护装置：NR-310H 6、开关智能操控：RME-CK13 液晶显示 7、电流表：99T1-A 8、温度凝露控制器：KWN-2 9、加热器：JRD AC220V 50W 10、电流互感器：LSY-10 600/5 0.5/10P10 11、指示灯：AD66B-22DS黄、绿、红色 12、按钮：LA128B 11BN 复位 13、交流微型断路器：NXB-63 2P C16 14、铜排：TMY 40X10 | 1 |  |  |
| 5 | 10KV提升柜 | 柜 | 1、带电显示器/传感器：DXN-12/Q 含带传感器 2、母线连接器：MLQ-12/630 3、温度凝露控制器：KWN-2 4、加热器：JRD AC220V 50W 5、开关柜显控装置RME-CK10 液晶显示 6、交流微型断路器：NXB-63 2P C16 7、铜排：TMY 40X10 | 1 |  |  |
| 6 | 10kV输出侧输入固体开关柜 | 柜 | 1、高压真空断路器：ZN12-12/T630-20 电动 二工位带隔离刀闸； 2、高压避雷器：BLQ-17/45 3、带电显示器/传感器：DXN-12/Q 含带传感器 4、母线连接器：MLQ-12/630 5、微机保护装置：NR-310H 6、开关智能操控：RME-CK13 液晶显示 7、电流表：99T1-A 8、温度凝露控制器：KWN-2 9、加热器：JRD AC220V 50W 10、电流互感器：LSY-10 600/5 0.5/10P10 11、指示灯：AD66B-22DS黄、绿、红色 12、按钮：LA128B 11BN 复位 13、交流微型断路器：NXB-63 2P C16 14、铜排：TMY 40X10 15、故障指示器：EKL4 16、电缆插拔头：HJT-15/630 | 1 |  |  |
| 7 | 10kV输出侧固体出线柜 | 柜 | 1、高压负荷开关：FN12-12/T630-20 电动 二工位带隔离刀闸； 2、高压避雷器：BLQ-17/45 3、带电显示器/传感器：DXN-12/Q 含带传感器 4、母线连接器：MLQ-12/630 5、直流电源装置：DUP500-48V（配24AH) 6、开关智能操控：RME-CK13 液晶显示 7、电压表：99T1-V 8、温度凝露控制器：KWN-2 9、加热器：JRD AC220V 50W 10、电压互感器：JSZY16-10R 10/√3; 0.1/√3/0.22/√3/0.1/3，0.5/3/6P 15/500/50VA 11、高压熔断器：XRNP1-10 1A 12、指示灯：AD66B-22DS黄、绿、红色 13、按钮：LA128B 11BN 复位 14、交流微型断路器：NXB-63 2P C16 15、铜排：TMY 40X10 16、故障指示器：EKL4 17、电缆插拔头：HJT-15/630 | 1 |  |  |
| 8 | 10kV控制室柜 | 柜 | 1、交流微型断路器：NXB-63 2P C16 2、温度凝露控制器：KWN-2 3、加热器：JRD AC220V 50W 4、轴流风机：220V带熔芯 5、柜内照明灯：CM-1 AC:220V 6、插座：单相两极双用插座 10A AC30-103 7、插座：三相四极插座 16A AC30-448 8、开关电源：NKY1-250-24 9、指示灯：AD66B-22DS黄、绿、红色 10、综合控制单元装置：自制 11、多功能电力仪表：RM19E-9SY 12、非接触/磁感应角位移：GTAS22236 13、伺服电机驱动器： SD130AEA26025-SH3,3.8kW/2500转带刹 14、群英继电器：JCQ50C24DA 15、继电器控制模块：YS 4RS232/485/串口控制继电器模块 | 1 |  |  |
| 9 | DTU柜 | 柜 | 1、DTU柜体尺寸及颜色：不大于高2000*宽600*深400（含通信箱），柜体外预留光缆固定夹，柜体外下方底板预留光缆穿孔，通信箱侧面预留光缆穿孔，通信箱内预留PON设备位置，颜色为RAL7035或Z32。 2、平均无故障工作时间≥50000 操作界面屏：屏幕尺寸≥7英寸，配备菜单、功能、确认、返回、数字及上下左右选择按键，中文操作系统，密码6位可以自定义。屏幕可对工况、参数、定值、通信、SOE记录网络及通道配置进行查看和修改，3、回路名称编号，与一次间隔及DTU本体回路一致 4、DTU回路、操作界面屏与调试软件标识均以951、952...命名，并保持对应 5、一次间隔至DTU回路及端子排：采用航空插头连接，回路采用对端本端以及回路编号命名，端子排命名标识 6、DTU本地回路电操分、合闸按钮配备预控按钮预控操作为按钮式常开行程开关， 7、DTU本体应具备交流220V三相插座：三相插座为交流220V | 1 |  |  |
| 10 | 接地电缆及其他配套安装辅材 | 套 | 接地电缆BVR-1×25mm²（阻燃，单芯多股软铜电缆）10米（含机柜接地线）。 最终需满足现场安装需求。 | 1 |  |  |
| 11 | 技术资料 | 套 | 电子、纸质维护手册及使用手册 | 2 |  |  |
| 12 | 其他 |  | 设备成品保护（防雨、防晒） | 2 |  |  |

- 2.3   图纸资料提交单位

需确认的图纸、资料应由卖方提交到表5所列单位。

表2.3              卖方提交的需经确认的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸、资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 |
| --- | --- | --- |
| 认可图、最终图 （附电子文档） |  | 2 |
| 认可图、最终图 说明书 试验报告 （附电子文档） |  | 2 |

- 2.4  工程概况

2.4.1  项目名称：10kV电磁式潮流控制器试验工程

2.4.2  项目单位：鄂尔多斯供电公司生产技术处

2.4.3  工程规模：本工程为鄂尔多斯电业局10kV电磁式潮流控制器试验工程。新增配置10kV电磁式潮流控制器1套。

2.4.4  工程地址：鄂尔多斯供电公司

- 2.5  运输方式：火车，汽车

- 2.6  使用条件

表2.6                       使用条件参数表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 招标人要求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗地震能力 | 地面水平加速度 |  | 0.3g |
|  |  | 地面垂直加速度 |  | 0.15g |
| 2 | 环境温度 | 最高气温： |  | 55℃ |
|  |  | 最低气温： |  | -40℃ |
|  |  | 最大日温差 |  | 25℃ |
| 3 | 平均湿度 |  |  | 10%~90% |
| 4 | 接地电阻 |  |  | 不大于 5 |
| 5 | 供电电压 |  |  | 10kV |
| 6 | 地板负重 |  |  | 400 kg/m2 |

- 2.7  可选技术参数表

表2.7                       可选技术参数表

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | （项目单位提供） | （投标人填写） |
| 2 |  |  | （项目单位提供） | （投标人填写） |
|  | …… |  |  |  |

- 2.8  项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数，根据工程实际情况，使用条件及相关技术参数如有差异，应逐项在“项目单位技术差异表” 中列出。

表2.8               项目单位技术差异表（项目单位填写）

（本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准）

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

- 2.9  招标人提出的其他资料

- 3  投标人提供信息

- 3.1  主要部件材料表

表3.1                       主要部件材料表

| 序号 | 名 称 | 型号、规格、厂家、原产地 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标人要求 | 投标人响应 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

- 3.2  投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应完全满足本招标文件中规定。若有偏差投标人应如实、认真地在技术偏差表（表3.2）中填写偏差值，否则视为与本招标文件中规定的要求一致。若无技术偏差则应在技术偏差表中填写“无偏差”。

表3.2                    投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 差 异 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

- 3.3  投标人应提供的其他资料

3.3.1  产品的型式试验报告

表3.3.1                    投标人提供的试验检测报告表

| 序号 | 产品型号名称 | 试验报告类别和内容 | 依据标准 | 试验时间 | 试验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

- 4  试验和质量保证

- 4.1工厂试验

卖方提供的设备试验标准符合国标、行业的有关规范，并提供相应的产品性能一致性测试报告。

卖方提供的每一套设备出厂之前都按国家和行业标准以及工厂规定的调试大纲进行出厂检查、性能试验，试验报告应随产品提供。

- 4.2 系统安装调试

卖方负责在买方指定的地点完成设备的安装及硬件调试工作，主要包括以下内容。

4.2.1负责设备的安装及硬件调试，制定合理的设备安装调试计划，包括设备安装调试的内容、项目、指标、方法和进度，经买方确认后实施。

4.2.2负责提供设备安装调试所需的仪器和工具，解答买方提出的问题，调试应进行详细记录，调试结束后由卖方技术人员签字后交给买方验收。

- 4.3  现场试验

现场实际设备接入后，按照相关规定进行带电试运行时作现场测试，卖方配合完成买方完成大屏幕系统与集中控制系统的联调。现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏,卖方应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。

- 4.4质量保证

4.4.1同一批次设备中，设备部件或模块存在明显共性缺陷或故障时，卖方需在7个工作日内免费更换全部相关部件或模块。

4.4.2  选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品，对强制认证的元件应具有认证标志。

4.4.3  卖方保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括卖方的外购零部件)均符合国家有关标准。

4.4.4  在质保期内，更换后的故障存储介质由买方拥有，不得带离现场。

4.4.5  合同设备（含配套软件）质保期为12个月。

4.4.6  在质保期内，质保服务为提供免费的生产原厂商软件升级包和免费的设备生产原厂商保修备件。

4.4.7  质保服务响应时间：设备出现故障时必须在2小时内对买方所提出的维修要求做出响应，在72小时内将故障部件送达买方故障设备现场，对关键部件须在72小时内将故障部件送达买方故障设备现场。对于72小时解决不了的问题，应提供备用设备。

4.4.8  卖方承诺在设备交付时提供针对交付设备的设备生产原厂商一年质保函。

4.4.9  如同一批次设备中，设备部件或模块存在明显共性缺陷或故障时，投标人需在7个工作日内免费更换全部相关部件或模块。

4.1.10  在质保期内，更换后的故障存储介质由买方拥有，不得带离买方现场。

- 4.5技术服务

4.5.1  在设备加电验收之日起，投标人对其所有部件/模块保证五年供应。

4.5.2  投标人必须向买方承诺技术后援支持，为今后买方主要软、硬件设备的功能扩充、服务提供至少五年的技术支持。

- 5  技术文件

卖方提供的技术文件应提供买方所要求的性能信息，并对其可靠性和一致性负责，卖方所提供的技术文件（包括资料和数据）将成为合同一部分。

- 5.1 签约后提供设计用的技术文件

卖方在签约后1个月内向买方提供设计用的技术文件：

产品的技术说明书；

产品系统连接原理框图及说明；

机柜的正面布置图、连接排布图及图例说明；

生产的成品应符合合同的技术规范。买方对图纸的确认并不能解除卖方对其图纸的完善性和准确性应承担的责任。

买方在收到图纸后1个月内返回主要确认意见，并根据需要召开设计联络会。卖方在提供确认图纸时必须提供为审核该张图纸所需的资料。买方有权要求卖方对其图纸作必要修改，在设计图纸完成之前应保留设计方对卖方图纸的其它确认权限，而买方不需承担额外费用。

- 5.2  设计确认后应提供的技术文件

在收到确认意见后，卖方应在规定时间内向买方提供下列技术文件：

1）技术文件；

2）系统连接图；

3）施工点位图；

4）产品的使用说明书；

- 5.3  设备供货时提供的技术文件

设备供货时提供下列技术文件和资料:

设备的装箱资料清单；

产品的技术说明书、使用说明书和点位图纸；

出厂检测合格报告；

产品质量检验合格证书；

合同规定的出厂验收试验报告等。

- 5.4  技术文件的格式和分送要求

1）全部图纸为A4幅面，并有完整图标，采用国标单位制。

2) 技术文件（图纸和资料）分送单位、套数和地址在专用部分明确。

- 6  包装和运输

- 6.1包装

6.1.1  卖方必须根据国家标准和买方的实际运输条件，将整套系统所需设备和所有零部件采用适合于铁路、公路和水路远途运输的包装箱进行包装好，并将全套安装使用维护说明书、产品合格证明书、产品外形出厂图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图以及备品备件一览表等应妥善包装防止受潮。

6.1.2  大件和重件需在运输文件中附上尺寸图和重量，并提供起吊图纸和说明，包装箱上应有起吊标志。

6.1.3  所需的备品备件及专用工具与仪器仪表应装在箱内，在箱上注明“专用工具”、“仪器仪表”，以与本体相区别；并标明“防尘”、“防潮”、“防止损坏”、“易碎”、“向上”、“勿倒”等字样，同主设备一并发运。

6.1.4  包装箱连续编号，不能有重号。包装箱外壁的文字与标志应耐受风吹日晒，不可因雨水冲刷而模糊不清，其内容应包括：

（1）合同号；

（2）收货单位名称及地址；

（3）名称及型号；

（4）毛重和总重；

（5）包装箱外形尺寸；

（6）制造厂名称；

（7）包装箱储运指示标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此起吊”等字样。

6.1.5  从卖方发货至买方收到期间，设备应完好无损。凡应包装不良而造成的一切损失应由卖方负责。

- 6.2  运输

6.2.1  卖方负责将设备安全运抵买方指定的地点。设备从生产厂家至买方指定地点的运输和装卸全部由卖方完成。转运货物时，需考虑便于现场卸货、搬运和安装。

6.2.2  运输方式：公路汽车运输或由买卖双方协商确定。

6.2.3  在设备启运时，卖方应以最快捷的方式通知买方以下内容：

（1）设备名称；

（2）件数、件号、重量；

（3）合同号；

（4）货运单号；

（5）达到站（港）；

（6）设备发出日期；

（7）买卖双方现场点验。

6.2.4  设备运抵后卖方收到买方通知的5天内，卖方必须派人免费进行现场指导安装、调试及操作培训，所需器械和仪表由卖方自行解决，并保证设备的安装质量。

- 7 系统培训、测试及工程联络会

投标人应按照招标人要求组织系统培训及设计联络会，培训及工程联络会的费用由投标人负责。培训及工程联络会的次数、招标人参加的人数等由双方协商确定。

- 7.1 培训

投标人应根据招标人实际需要组织现场培训，并至少集中组织一次系统培训。现场培训在设备安装调试完成后由投标人派有经验的工程师在招标人现场举行。

系统培训包括硬件培训和软件培训部分，主要内容包括操作培训、运行维护培训、应用功能开发培训等。

招标人有权对投标人提出的培训方案和培训计划进行选择和调整。

- 7.2 工程联络会

为保证系统功能实现，保证工程质量，在系统建设过程中需召开工程联络会进行相关信息的确认。工程联络会地点由双方在合同谈判时确定。

- 二、380V/100kVA电能路由器技术规范

- （一）380V/100kVA电能路由器通用部分

- 1  范围

本部分规定了380V/100kVA电能路由器招标的总则、技术参数和性能要求、试验及技术服务、设计联络、工厂（现场）验收、监造和培训的一般要求。

本部分适用于380V/100kVA电能路由器系统招标。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

2.1  GB/T12325 电能质量 供电电压偏差

2.2  GB/T12326 电能质量 电压波动和闪变

2.3  GB/T14549 电能质量 公用电网谐波

2.4  GB/T15543 电能质量 三相电压不平衡

2.5  GB/T15945 电能质量 电力系统频率偏差

2.6  GB/T 17626 （所有部分）电磁兼容试验和测量技术

2.7  GB50171 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

- 3  总则

3.1  一般规定

3.1.1  投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

3.1.2  本部分提出了对380V/100kVA电能路由器的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。

3.1.3  本部分提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准的条文，卖方应提供符合本部分要求的优质产品。

3.1.4  投标人提供的产品应具有国家或电力行业级检验检测机构试验合格的证明文件。

3.1.5  如果投标人没有以书面的形式对本部分的条文提出异议，则表示投标人提供的设备完全符合本部分的要求。

3.1.6  本部分所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致，按较高的标准执行。

3.1.7  本部分将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本部分未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

3.2  卖方职责

卖方的工作范围应包括但不限于下列内容：

a)  提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明；

b)  提供设备安装、使用的说明书；

c)  提供试验和检验的标准，包括试验报告和试验数据；

d)  提供图纸、制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料；

e)  提供设备管理和运行所需有关资料；

f)  所提供设备应发运到规定的目的地；

g)  在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时，卖方应接受买方的选择；现场服务。

3.3   应满足的标准

装置至少应满足GB/T12325、GB/T12326、 GB/T14549、GB/T15543、GB/T 17626（所有部分）、 GB/T15945、GB50171 中所列标准的最新版本要求，但不限于上述所列标准。

- 4  技术参数和性能要求

4.1  通用要求

4.1.1  整机参数

1）噪声（db）＜65dB

2）冷却方式：强制风冷

3）工作温度（℃）：-5～+45

4）存储温度（℃）：-25～+60

5）防护等级：IP20

6）海拔高度（m）：2000（2000m以上降容使用）

4.1.2  380V/100kVA电能路由器技术参数要求

1）额定电压380V；

2）额定容量100kVA；

3）380V/50kVA三相四线交流负载端口;

4）750V/50kVA光伏汇流端口；

5）50kVA/100kWh储能端口，2小时尖峰发电/负荷调节能力；

6）配电网故障时，高可靠性负荷供电恢复时间≤500ms；

7）具备输入/输出开关、过流保护、过压保护、绝缘故障保护等；

4.1.3 柜体要求

柜体结构应满足以下要求：

a)  外壳：

1)  外壳及面板为冷轧钢板（厚度≥2mm） ，表面静电喷塑处理，采用橘皮工艺其余部分采用敷铝锌板；

2)  柜底部（或柜顶部）提供开有电缆孔的底板并带有阻燃橡皮圈。

b)   结构：

1)  开关柜的基本框架为组合装配式结构；

2)  应保证所有柜型高度尺寸一致，保证所有柜型的固定基础框架在一条直线上，以方便土建施工；

3)  开关柜体的面板上应设有指示灯。

4.2  电能路由器电源接线方式

4.2.1  电能路由器应采用三相四线制，系统标称电压为380V/220V。

4.3  电能路由器配电要求

4.3.1  可开启的防护盖和门应可靠接地。

4.3.2  控制柜与高压成套柜之间采用钢板或高强度阻燃材料隔离。

4.3.3  屏内导线和绝缘材料均要求阻燃。导线截面应满足设计容量要求，相色区分导线相序，端子头标号醒目永久。

4.3.4  电气间隙和爬电距离应满足表 4的规定，屏顶母排不同相或不同极的裸露载流部分之间、裸露载流部分与未经绝缘的金属体之间的电气间隙不得小于 12.5mm，爬电距离不得小于 20mm。

表4  允许的最小电气间隙和爬电距离

| 额定电压U（V） | 电气间隙(mm) |  | 爬电距离(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定工作电流 |  | 爬电距离 |  |
|  | ≤63A | ＞63A | ≤63A | ＞63A |
| U≤60 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 60＜U≤300 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 300＜U≤500 | 8 | 10 | 10 | 12.5 |

4.3.5 防护等级不低于IP20。选用高强度钢组合结构，并充分考虑散热的要求。屏柜应有良好的防电磁干扰的屏蔽功能。

4.3.6 屏柜应有足够的支撑强度，应提供必要配套件，以保证能够正确起吊、运输、存放和安装设备。

- 5  试验

交流电源系统试验应满足以下要求：

a)  所用元件均应按对应的国家或行业标准进行型式试验、出厂试验和现场交接试验。现场交接试验可与用户协商进行；

b)  各主要部件应进行材料试验， 以确认部件和材料是否有缺陷，并应检查部件的设计和结构是否 满足本部分要求；

c)  在工厂进行全面检查以确保设备功能的完好性、适应性和满足本部分及相关标准、规范的要求。

- 6   技术服务、设计联络、工厂（现场）验收、监造和培训

6.1  技术服务

6.1.1  概述

6.1.1.1 卖方应指定一名工程技术人员配合买方的工作，对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导。买方应为卖方的现场派出人员提供工作和生活的便利条件。

6.1.1.2 买卖双方应根据施工的进展通过协商决定卖方现场派出人员的专业、人员数量、服务持续时间，以及到达和离开工地的日期。

6.1.2  任务和责任

6.1.2.1 卖方指定的现场派出人员，应在合同范围内与买方充分合作与协商。双方的现场代表， 未经双方授权，无权变更和修改合同。

6.1.2.2 卖方现场派出人员应按合同规定完成有关设备的技术服务，指导、监督设备的安装、调试和验收试验。

6.1.2.3 卖方现场派出人员有义务协助买方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

6.1.2.4 卖方现场派出人员应满足买方对安装、调试工作提出的技术和质量方面的合理意见和建议。

6.2  设计联络会

6.2.1  若有必要，应召开设计联络会。在签约后的 30 天内，卖方应向买方建议设计联络会方案。

6.2.2  设计联络会内容：

a)  确定布置尺寸以及其他附属设备的布置；

b)  复核并确认设备的主要性能和参数；

c)  检查质量保证程序及质控措施；

d)  确定土建要求/运输尺寸和质量，以及工程设计的各种接口的资料要求；

e)  讨论交货程序；

f)  讨论监造、工厂试验及检验问题；

g)  讨论调试及验收试验；

h)  买卖双方提出的其他内容。

6.2.3  双方应作好各次联络会议纪要，包括讨论的项目、内容和结论，经双方代表签字生效。会议纪要与合同具有同等效力。

6.3  监造和培训

6.3.1  买方有权派遣其检验人员到卖方及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验和监造，监造工作应遵循《电力设计（交流部分）监造大纲》、《电网交流设备及线路材料质量管控重点 措施》的相关规定。

6.3.2  监造人员前往卖方和（或）其分包商生产现场，观察和了解该合同设备工厂生产、试验的情况 及 其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，监造人员 有权 发表意见，卖方应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保合同设备的质量。

6.3.3  监造人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除卖方按合同规定应负的责任，也不 能代替合同设备到达买方后的检验。

6.3.4  为对合同设备进行实地了解，卖方应在本厂内组织一次对买方的培训。

6.3.5  监造范围如下：

a)  监控单元、外协件、外购件等；

b)  单元组装及试验；

c)  整体组装及试验；

d)  出厂试验和型式试验；

e)  包装、装运。

6.3.6  卖方应向监造人员提供下列资料：

a)  合同设备的生产进度计划；

b)  重要原材料型号、规格、合格证及其物理、化学、电气性能；

c)  分包商主要零部件验收报告、型式试验报告、出厂试验报告及合格证、说明书；

d)  产品完善和改进的报告；

e)  与分包商的技术协议及合同副本。

6.4  工厂（现场）验收

满足 GB 50171的要求。

- （二）380V/100kVA电能路由器专用技术规范

- 1  标准技术参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表（见表1）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写表12投标人技术偏差表。

- 1.1  投标设备的技术参数和性能要求

电能路由器主要性能及技术指标：

（1）额定电压380V；

（2）额定容量100kVA；

（3）380V/50kVA三相四线交流负载端口;

（4）750V/50kVA光伏汇流端口；

（5）50kVA/100kWh储能端口，2小时尖峰发电/负荷调节能力；

（6）配电网故障时，高可靠性负荷供电恢复时间≤500ms；

（7）具备输入/输出开关、过流保护、过压保护、绝缘故障保护等；

（8）具有友好的人机界面；

注：项目单位对标准技术参数表参数有差异时，可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出，投标人应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表中参数不同时，以差异表给出的参数为准。

1.2标准和规范

1.2.1  投标人所提供的设备均除符合中国国家及行业标准外，并应按本技术规范书特别规定进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是其最新版本。除非另作特别规定，所有合同设备，包括投标人从他处获得的全部设备或附件，都必须满足最新版本的国家及行业的标准单位制，包括在投标时已生效的任何修改和补充。但投标人也可以提请招标方同意采用满足原产国国家标准的设备，但投标人须随投标书提供一套中文版有关标准，供招标方确认。如果投标人选用标书规定以外的标准，需提交与这种替换标准相当的或优于标书规定标准的证明，供招标方确认。

- 2  项目需求部分

2.1  项目需求总表

表2.1                      项目需求总表

| 序号 | 设备规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 380V/100kVA电能路由器 | 套 | 1 |

2.2  货物需求及供货范围一览表

表2.2.1              货物需求及供货范围一览表

| 电能路由器 |  |
| --- | --- |
| 端口1：电网（双向）输入 |  |
| 额定容量（kVA） | 50kVA，功率因素不低于0.9 |
| 额定电网电压（V） | AC380VAC±7% |
| 电网频率（Hz） | 48.5 -51.5Hz |
| 总谐波畸变率（THDi） | ≤5%（@阻性负载） |
| 最大效率 | ≥96% |
| 电网连接类型 | 3W+PE |
| 端口2：储能端口 |  |
| 电池电压范围（V） | 250-700 |
| 最大充放电电流（A） | 200A |
| 最大充放电功率（kW） | 100kW |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 最大效率 | ≥96% |
| 放电深度 | 85%DOD |
| 端口3：光伏输入端口 |  |
| 最大直流输入功率（kW.p） | 50 |
| 启动电压（V） | 330 |
| 直流输入电压范围（V） | 330-700 |
| 每路MPPT最大输入电流（A） | 0-20A |
| 最大效率 | ≥96% |
| MPPT工作电压范围/额定电压（V） | 330-700/500V |
| MPPT数量/每路MPPT组串数 | 8/1 |
| 端口4：交流负荷输出（单相交流充电桩端口，每相最大功率16.5kW） |  |
| 最大输出功率（kW） | 三相50kW，单相16.5kW |
| 额定输出电压（V） | AC380VAC±7% |
| 额定频率（Hz） | 50 |
| 整机参数 |  |
| 工作电源 | AC220V/50Hz |
| 保护 |  |
| 输入/输出开关 | 具备 |
| 过流保护 | 具备 |
| 过压保护 | 具备 |
| 绝缘监测 | 具备 |
| 显示 |  |
| 显示 | 触摸屏 |
| 环境条件 |  |
| 噪声（dB） | ＜78 |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 工作温度（℃） | -5～+45 |
| 存储温度（℃） | -25～+60 |
| 相对湿度（(%RH)） | 90%（无冷凝） |
| 防护等级 | IP20 |
| 海拔高度（m） | 2000（2000m以上降容使用） |
| 机械参数 |  |
| 参考尺寸（宽*深*高）（mm） | 不大于800*800*2200 |
| 参考重量（kg） | ≤800 |
| 电能路由控制单元 |  |
| 操作系统 | 操作系统 Microsoft Windows Embedded 7 |
| 电能路由控制器软件功能 | - 实现多端口能量协调控制，监控系统状态、运行控制、人机界面、数据采集与存储； 与上层管理系统通讯，提供基于RS485通讯端口及Modbus RTU标准协议、GPS 4G通讯接口，上传数据内容：含各变流器端口实时交流电压、交流电流、端口功率、直流电压、直流电流、直流功率及光伏累计发电量； |
| 电能路由控制器硬件规格参数 | CX5120（其他型号参数不低于该型号参数） 处理器Intel8 AtomM E3815，单核1.46GHz (TC3:40) Flash memory 32GB(CF卡) |

2.3  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表2.3           必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

2.4   图纸资料提交单位

需确认的图纸、资料应由卖方提交到表5所列单位。

表2.4              卖方提交的需经确认的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸、资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 |
| --- | --- | --- |
| 认可图、最终图 （附电子文档） |  | 2 |
| 认可图、最终图 说明书 试验报告 （附电子文档） |  | 2 |

2.5  工程概况

2.5.1  项目名称：380V/100kVA电能路由器试验工程

2.5.2  项目单位：鄂尔多斯供电公司生产技术处

2.5.3  工程规模：本工程为鄂尔多斯电业局380V/100kVA电能路由器试验工程。新增配置380V/100kVA电能路由器1套。

2.5.4  工程地址：鄂尔多斯供电公司

2.5.5  运输方式：火车，汽车

2.6  使用条件

表2.6                       使用条件参数表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 招标人要求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗地震能力 | 地面水平加速度 |  | 0.3g |
|  |  | 地面垂直加速度 |  | 0.15g |
| 2 | 环境温度 | 最高气温： |  | 55℃ |
|  |  | 最低气温： |  | -40℃ |
|  |  | 最大日温差 |  | 25℃ |
| 3 | 平均湿度 |  |  | 10%~90% |
| 4 | 接地电阻 |  |  | 不大于 5 |
| 5 | 供电电压 |  |  | 10kV |
| 6 | 地板负重 |  |  | 400 kg/m2 |

2.7  可选技术参数表

表2.7                       可选技术参数表

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | （项目单位提供） | （投标人填写） |
| 2 |  |  | （项目单位提供） | （投标人填写） |
|  | …… |  |  |  |

2.8  项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数，根据工程实际情况，使用条件及相关技术参数如有差异，应逐项在“项目单位技术差异表” 中列出。

表2.8               项目单位技术差异表（项目单位填写）

（本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准）

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

2.9  招标人提出的其他资料

3  投标人提供信息

3.1  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表3.1    推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表（投标人填写）

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

3.2  主要部件材料表

表3.2                       主要部件材料表

| 序号 | 名 称 | 型号、规格、厂家、原产地 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标人要求 | 投标人响应 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

3.3  投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应完全满足本招标文件中规定。若有偏差投标人应如实、认真地在技术偏差表（表3.3）中填写偏差值，否则视为与本招标文件中规定的要求一致。若无技术偏差则应在技术偏差表中填写“无偏差”。

表3.3                    投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 差 异 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

3.4  投标人应提供的其他资料

3.4.1  产品的型式试验报告

表3.4.1                   投标人提供的试验检测报告表

| 序号 | 产品型号名称 | 试验报告类别和内容 | 依据标准 | 试验时间 | 试验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

4  试验和质量保证

4.1工厂试验

卖方提供的设备试验标准符合国标、行业的有关规范，并提供相应的产品性能一致性测试报告。

卖方提供的每一套设备出厂之前都按国家和行业标准以及工厂规定的调试大纲进行出厂检查、性能试验，试验报告应随产品提供。

4.2 系统安装调试

卖方负责在买方指定的地点完成设备的安装及硬件调试工作，主要包括以下内容。

4.2.1负责设备的安装及硬件调试，制定合理的设备安装调试计划，包括设备安装调试的内容、项目、指标、方法和进度，经买方确认后实施。

4.2.2负责提供设备安装调试所需的仪器和工具，解答买方提出的问题，调试应进行详细记录，调试结束后由卖方技术人员签字后交给买方验收。

4.3  现场试验

现场实际设备接入后，按照相关规定进行带电试运行时作现场测试，卖方配合完成买方完成大屏幕系统与集中控制系统的联调。现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏,卖方应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。

4.4质量保证

4.4.1同一批次设备中，设备部件或模块存在明显共性缺陷或故障时，卖方需在7个工作日内免费更换全部相关部件或模块。

4.4.2  选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品，对强制认证的元件应具有认证标志。

4.4.3  卖方保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括卖方的外购零部件)均符合国家有关标准。

4.4.4  在质保期内，更换后的故障存储介质由买方拥有，不得带离现场。

4.4.5  合同设备（含配套软件）质保期为12个月。

4.4.6  在质保期内，质保服务为提供免费的生产原厂商软件升级包和免费的设备生产原厂商保修备件。

4.4.7  质保服务响应时间：设备出现故障时必须在2小时内对买方所提出的维修要求做出响应，在72小时内将故障部件送达买方故障设备现场，对关键部件须在72小时内将故障部件送达买方故障设备现场。对于72小时解决不了的问题，应提供备用设备。

4.4.8  卖方承诺在设备交付时提供针对交付设备的设备生产原厂商一年质保函。

4.4.9  如同一批次设备中，设备部件或模块存在明显共性缺陷或故障时，投标人需在7个工作日内免费更换全部相关部件或模块。

4.1.10  在质保期内，更换后的故障存储介质由买方拥有，不得带离买方现场。

4.5技术服务

4.5.1  在设备加电验收之日起，投标人对其所有部件/模块保证五年供应。

4.5.2  投标人必须向买方承诺技术后援支持，为今后买方主要软、硬件设备的功能扩充、服务提供至少五年的技术支持。

5  技术文件

卖方提供的技术文件应提供买方所要求的性能信息，并对其可靠性和一致性负责，卖方所提供的技术文件（包括资料和数据）将成为合同一部分。

5.1 签约后提供设计用的技术文件

卖方在签约后2周内向买方提供设计用的技术文件：

产品的技术说明书；

产品系统连接原理框图及说明；

机柜的正面布置图、连接排布图及图例说明；

生产的成品应符合合同的技术规范。买方对图纸的确认并不能解除卖方对其图纸的完善性和准确性应承担的责任。

买方在收到图纸后1周内返回主要确认意见，并根据需要召开设计联络会。卖方在提供确认图纸时必须提供为审核该张图纸所需的资料。买方有权要求卖方对其图纸作必要修改，在设计图纸完

成之前应保留设计方对卖方图纸的其它确认权限，而买方不需承担额外费用。

5.2  设计确认后应提供的技术文件

在收到确认意见后，卖方应在规定时间内向买方提供下列技术文件：

1）技术文件；

2）系统连接图；

3）施工点位图；

4）产品的使用说明书；

5.3  设备供货时提供的技术文件

设备供货时提供下列技术文件和资料:

设备的装箱资料清单；

产品的技术说明书、使用说明书和点位图纸；

出厂检测合格报告；

合同规定的出厂验收试验报告等。

5.4  技术文件的格式和分送要求

1）全部图纸为A4幅面，并有完整图标，采用国标单位制。

2) 技术文件（图纸和资料）分送单位、套数和地址在专用部分明确。

6  包装和运输

6.1包装

6.1.1  卖方必须根据国家标准和买方的实际运输条件，将整套系统所需设备和所有零部件采用适合于铁路、公路和水路远途运输的包装箱进行包装好，并将全套安装使用维护说明书、产品合格证明书、产品外形出厂图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图以及备品备件一览表等应妥善包装防止受潮。

6.1.2  大件和重件需在运输文件中附上尺寸图和重量，并提供起吊图纸和说明，包装箱上应有起吊标志。

6.1.3  所需的备品备件及专用工具与仪器仪表应装在箱内，在箱上注明“专用工具”、“仪器仪表”，以与本体相区别；并标明“防尘”、“防潮”、“防止损坏”、“易碎”、“向上”、“勿倒”等字样，同主设备一并发运。

6.1.4  包装箱连续编号，不能有重号。包装箱外壁的文字与标志应耐受风吹日晒，不可因雨水冲刷而模糊不清，其内容应包括：

（1）合同号；

（2）收货单位名称及地址；

（3）名称及型号；

（4）毛重和总重；

（5）包装箱外形尺寸；

（6）制造厂名称；

（7）包装箱储运指示标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此起吊”等字样。

6.1.5  从卖方发货至买方收到期间，设备应完好无损。凡应包装不良而造成的一切损失应由卖方负责。

6.2  运输

6.2.1  卖方负责将设备安全运抵买方指定的地点。设备从生产厂家至买方指定地点的运输和装卸全部由卖方完成。转运货物时，需考虑便于现场卸货、搬运和安装。

6.2.2  运输方式：公路汽车运输或由买卖双方协商确定。

6.2.3  在设备启运时，卖方应以最快捷的方式通知买方以下内容：

（1）设备名称；

（2）件数、件号、重量；

（3）合同号；

（4）货运单号；

（5）达到站（港）；

（6）设备发出日期；

（7）买卖双方现场点验。

6.2.4  设备运抵后卖方收到买方通知的5天内，卖方必须派人免费进行现场指导安装、调试及操作培训，所需器械和仪表由卖方自行解决，并保证设备的安装质量。

7 系统培训、测试及工程联络会

投标人应按照招标人要求组织系统培训及设计联络会，培训及工程联络会的费用由投标人负责。培训及工程联络会的次数、招标人参加的人数等由双方协商确定。

7.1 培训

投标人应根据招标人实际需要组织现场培训，并至少集中组织一次系统培训。现场培训在设备安装调试完成后由投标人派有经验的工程师在招标人现场举行。

系统培训包括硬件培训和软件培训部分，主要内容包括操作培训、运行维护培训、应用功能开发培训等。

招标人有权对投标人提出的培训方案和培训计划进行选择和调整。

7.2 工程联络会

为保证系统功能实现，保证工程质量，在系统建设过程中需召开工程联络会进行相关信息的确认。工程联络会地点由双方在合同谈判时确定。