内蒙古电网公司

物资采购标准(2012年版)

(采暖卷  一般温控册)

电暖器

通用技术规范

2024年3月

目    录

1  总的要求	1

2  技术参数	2

3  壁挂电暖器技术要求	2

4  质量保证和管理	3

5  技术服务、设计联络和工厂检验	3

6  工程参数	5

7  设备要求一览表	6

- 1  总的要求

- 1.1  投标须知

1.1.2  投标人应仔细阅读招标文件。投标人也可以推荐满足本规范书要求的类似定型产品，但必须提出详细的技术偏差。

1.1.3  本规范书提出了设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。

1.1.4  本招标书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方向应按有关标准提供符合IEC标准、国标、行标和本规范书的优质产品。

1.1.5  本招标书所使用的标准及规定的条款如遇到与投标方向所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.1.6  如果投标人没有以书面形式对招标书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，应以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题加以详细描述。

1.1.7  本招标书经买卖双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.1.8  本招标书涉及有关商务方面的内容，如有招标文件的《商务部分》有矛盾时，以《商务部分》为准。

1.1.9  本规范书未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时协商确定。

- 1.2  对设计图纸、说明书和试验报告的要求。

1.2.1  投标人应在投标书中提供与所供设备有关的技术资料， 投标人还应提供装置运行及改进情况。

1.2.2  检验报告

投标人应提供相关设备的检验报告。

- 1.3  应遵循的标准

GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 通用要求》

GB4706.23-2007《家用和类似用途电器的安全 室内加热器的特殊要求》

- 2  技术参数

- 2.1  电气绝缘：基本绝缘1000V

接地电阻：<=0.1Ω；

2.2  泄露电流：<=0. 75mA；

2.3  功率偏差范围：-10% — +5%；

2.4  表面温度：壁挂型平均85℃以下，吊装型平均150℃以下；

2.5  温控系统精确度：+0.5℃

2.6  产品寿命：一般主体为20年。

- 3  壁挂电暖器技术要求

3.1  额定电压：220V，额定频率：50Hz。

3.2  安装方式：墙壁壁挂安装，安装后距墙不大于80mm(离墙最远端算起)。

3.3  材质：各表面均为铝镁合金。

3.4  表面处理及颜色：金属氧化镀膜，钛金色或银白色，不得采用静电喷涂表面处理。且在高温下长期后表面颜色不发生改变。

3.5  外形尺寸：壁挂电暖器外形尺寸具备如下要求：

高≤650mm，长(宽)≤1500mm，厚≤40mm。

3.6 安装尺寸：壁挂安装，离开墙壁30mm以上距离，距地面100mm(地角型除外)以上。

3.7  传热介质：电暖器散热不得以油、水等任何液体为介质。

3.8  过温保护装置：电暖器内应设有过温保护装置，以出示“检验报告”为准。

3.9  电气强度(耐压)：带电部件与易触及金属部件之间的电压为1000V。

3.10  泄露电流：在1.15倍额定功率下，泄露电流≤0.75mA。

3.11  接地电阻：接地端子与接地金属部件间的接地电阻≤0.1Ω。

3.12  功率偏差：在正常工作状态下的功率与额定功率之间的偏差在+5%或-10%之间。

3.13  电暖器应有清晰的标志，在电暖器安装就位后其标志应清晰可见。

3.14 电暖器在正常或误操作情况下应避免引起火灾危险、机械性损坏。

3.15  电暖器应有足够的机械强度，其结构应经得起可能的野蛮操作。

3.16  电暖器不应放出有害射线。

3.17  电暖器不应出现毒性或类似的危险。

- 4  质量保证和管理

4.1  供方电采暖设备通过国家CCC强制性认证.。

4.2 供方通过国家级检验部门全项检验。

4.3 供方在出厂前严格按国家要求进行两次检验，不合格品不得进入后续工序。

4.4  产品定期进行确认检验(库房抽检)。

4.5  产品安装完毕后，由供方与需方共同进行测试验收。

4.6  投标人应保证其提的货物是全新的、未使用过的，采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。投标人应保证其提供的货物经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好，投标人应承诺设备的寿命不少于 20 年。在质保期内，由于投标人设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，在合理的期限内投标人应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

4.7  质保期应为设备投运验收后24个月。

4.8  在质量保证期内，由于投标人设备的质量问题而造成停运，投标人应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件，并赔偿相应损失；同时，设备的质保期将延长，延长时间为设备重新投运后12个月。

4.9  投标人应对合同设备的设计、材料选择、加工、制造和试验等建立质量保证体系，并在合同设备的整个制造过程中严格按其执行。

4.10  对合同设备投标人应采用有运行经验证明正确的、成熟的技术；若采用投标人过去未采用过的新技术，应征得买方的同意。

4.11  投标人从其他厂采购的设备，一切质量问题应有投标人负责。

- 5  技术服务、设计联络和工厂检验

5.1  产品运输指设备运到需方指定地点。

5.2  质量保证期为两个采暖季内，在此期间内元件损坏或设备由于本身质量问题影响正常运行，厂家在接到通知后2日内赶到现场，无偿提供技术服务及更换，直至正常工作。5.3  质保期后，如出现质量问题，供方终生服务。

5.4  为了便于设备的安装和试验，供方应自费派出熟练的身体健康的和能胜任的技术人员到合同现场，由买方安排适当时间对设备的正确安装和试验给予技术讲课。 设备投入运行前，供方负责对使用人员进行现场培训，培训时间为运行人员熟练掌握运行操作为止。

5.5  供方应及时提供设备运行及改进信息。

5.6  纸箱包装，不回收。

5.7  包装箱内有保护护角、垫片等。

5.8  包装箱内附有装箱单、保修卡、合格证、说明书等。

5.9  供方应派出足够人员履行如下的现场服务：

a) 检验和评价由供方所提供设备的安装情况

b) 参与验收试验，起动和设备投运

c) 进行人员培训

5.10  供方技术人员除了解答和解决由买方在合同范围内所提的问题外，还应详细地解释技术合同、图纸、运行、设备性能以及注意事项。

5.11  为了保证上述提到的工作的正确实施，供方技术人员应给买方完整的和正确的技术说明书和进行必要的演示

5.12  设备在投产前买方应提前一周通知投标人进行现场服务。

5.13  订货屏中不属于厂方提供设备,由厂方以同型号产品进行整组试验并提供试验报告。

5.14  设计联络会议(如需要)

买方在收到供方签字的第一批文件后的(1)周后，将举行双方技术人员的设计联络会议，买方将派人出席。

设计联络会议内容：

供方应对供设计的正式资料和图纸进行详细的解释，并应解答买方对这些资料的图纸所提的问题，经过共同讨论，买方给予确认，以便供方绘制最终图纸并在会议纪要要求的时间内提供给买方。

a) 供方应介绍合同产品已有的运行经验，包括现场的动作情况，改进情况，供方还应介绍保护装置配置原则，与通道的配合情况等经验。并应将现场应用所进行的改动向买方及设计院进行详细的介绍和解释。

b) 供方还应介绍保护装置的生产过程、装置性能试验及动模试验。买方在了解与观看上述过程和试验中所提的问题，供方应予以解答，并共同讨论和确定需要更改的问题。

讨论商定技术规范书中规定的联络会议解决的其它所有问题。

c) 供方在工厂检验开始( 半 )个月前通知买方，买方将派人到工厂检查验收试验和设备包装等情况，进行人员培训。请投标人报1人/1天的费用。

5.15  工厂验收会议内容：

在买方代表在场的情况下，供方按照买方确认的标准和技术规范完成验收实验。

在设备的性能和质量不满足确认的标准和技术要求的情况下，买方有权提出异议，供方应做必要的改进以确保设备质量，在这种情况下双方应举行技术会议处理问题，寻求双方认可的解决办法。

讨论有关保护装置的运输、安装，运行和现场试验等的问题。

参加设备验收试验，由供方提供试验用的图纸资料供试验人员使用。

其它为履行合同双方需要协调的问题。

- 6  工程参数

房间以电气房间为主，部分房间有防爆要求。

冬季采暖室外计算温度:    -16.6℃

冬季空调室外计算温度:     -19.4℃

夏季空调室外计算温度:    29.2℃

极端最低温度:             -26.0 ℃

极端最高温度:            37.0℃

最大冻土层深度:           210 cm

7  供货一览表：

电暖器：1套

*厂家仅对供货一览表报表，具体详见设备要求一览表

设备要求一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量(台) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂电暖器 | 2000W | 11 |  |
| 2 | 壁挂电暖器 | 2000W | 2 | 防爆电暖器 |
| 3 | 壁挂电暖器 | 1500W | 59 |  |
| 4 | 壁挂电暖器 | 1000W | 1 |  |
| 5 | 壁挂电暖器 | 500W | 2 |  |
| - 总负荷116.5kW - 电暖器应设置温控装置。 3、电暖器配挡流罩。 |  |  |  |  |