鄂尔多斯东胜银河110kV变电站工程

智能变电站低频低压减载装置

通用技术规范

内蒙古电力(集团)有限责任公司

2024年2月

本规范对应的专用技术规范目录

| 序号 | 名 称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能变电站低频低压减载装置专用技术规范（范本） | 2803001-0000-01 |

# 智能变电站低频低压减载装置采购标准
技术规范（范本）使用说明

1、本标准技术规范（范本）分为通用部分、专用部分。

2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范（范本），通用技术规范（范本）部分条款及专用技术规范（范本）部分固化的参数原则上不能更改。

3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分，项目单位应填写专用部分“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部（招投标管理中心）公章，与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会：

①改动通用部分条款及专用部分固化的参数；

②项目单位要求值超出标准技术参数值；

③需要修正污秽、温度、海拔等条件。

经标书审查会同意后，对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”，放入专用部分中，随招标文件同时发出并视为有效，否则将视为无差异。

4、对扩建工程，项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。

5、技术规范（范本）的页面、标题、标准参数值等均为统一格式，不得随意更改。

6、投标人逐项响应专用技术规范（范本）部分中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分，应严格按招标文件专用技术规范（范本）部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时，如有偏差除填写“技术偏差表”外，必要时应提供相应试验报告。

7、一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影响较大，应在专用部分中详细说明。

目 次

智能变电站低频低压减载装置采购标准 技术规范（范本）使用说明	3

1  总则	5

1.1  引言	5

1.2  供方职责	5

2  技术规范要求	5

2.1  使用环境条件	5

2.2  装置额定参数	6

2.3  装置功率消耗	6

2.4  装置总的技术要求	6

2.5 柜结构的技术要求	9

3  试验	10

3.1  工厂试验	10

3.2  现场试验	10

4  技术服务、设计联络、工厂检验和监造	10

4.1  技术文件	10

4.2  设计联络会议	11

4.3  工厂验收和现场验收	11

4.4  质量保证	12

4.5  项目管理	12

4.6  现场服务	12

4.7  售后服务	12

4.8  备品备件、专用工具、试验仪器	13

# 1  总则

# 1.1  引言

提供的产品除满足国网公司规范要求外，还应满足设备应用区域的相关规定。

产品使用方如有特殊技术与服务要求，需在招标专用技术规范（范本）中规定。

1.1.1  本通用技术规范（范本）提出了装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2  本通用技术规范（范本）提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本通用技术规范（范本）和工业标准的优质产品。

1.1.3  如果投标方没有以书面形式对本通用技术规范（范本）的条文提出异议，则表示投标方提供的设备完全符合本通用技术规范（范本）的要求；如有异议，应在报价书中以“对规范（范本）的意见和同规范（范本）的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.1.4  本通用技术规范（范本）所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致按较高的标准执行。

1.1.5  本通用技术规范（范本）经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

# 1.2  供方职责

供方的工作范围将包括下列内容，但不仅仅限于此内容。

1.2.1  提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。

1.2.2  提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告，以便确认供货设备能否满足所有的性能要求，并经国家电网（含应用区域网省公司）调度和运行管理部门认可。

1.2.3  提供设备安装、使用的说明书。

1.2.4  提供试验和检验的标准，包括试验报告和试验数据。

1.2.5  提供图纸，制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其它资料。

1.2.6  提供设备管理和运行所需有关资料。

1.2.7  所提供设备应发运到规定的目的地。

1.2.8  如标准、规范与本标书的技术规范（范本）有明显的冲突，则供方应在制造设备前，用书面形式将冲突和解决办法告知需方，并经需方确认后，才能进行设备制造。

1.2.9  在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时，供方有责任接受需方的选择。

1.2.10  现场服务。

# 2  技术规范要求

# 2.1  使用环境条件

2.1.1  设备储存温度：-25---+70℃

2.1.2  设备工作温度：-5---+45℃

2.1.3  大气压力： 86kPa---106kPa

2.1.4  相对湿度：5%---95%

2.1.5  抗地震能力

地面水平加速度0.3g，垂直加速度0.15g，同时作用。

# 2.2  装置额定参数

2.2.1  额定直流电源：220V (110V)

2.2.2  打印机工作电源:交流220V,50Hz

# 2.3  装置功率消耗

2.3.1  装置直流消耗：当正常工作时，不大于50W。

当招标方提出特殊要求导致装置的接入量超过一定规模时，该指标可适当放宽，具体数值在招标专用技术要求中体现。

# 2.4  装置总的技术要求

2.4.1  环境温度在－5～＋45℃时，装置应能正常工作并且满足规范（范本）所规定的精度。

通过传统互感器、电缆直接采样的装置，装置交流采样及交流二次回路的技术要求，应符合已有的相应规范和标准以及《国家电网公司物资采购标准安全稳定自动控制装置卷》相关部分要求。

通过电缆直接跳闸装置，装置跳合闸及二次回路的技术要求，应符合已有的相应规范和标准以及《国家电网公司物资采购标准安全稳定自动控制装置卷》相关部分要求。

2.4.2  装置至少应满足最新版本的以下规定、规范和标准的要求，但不限于以下规定、规范和标准：

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 2423 | 电工电子产品环境试验 |
| GB/T 4598.17 | 电气继电器 第22-6部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验—射频场感应的传导骚扰的抗扰度 |
| GB/T 4598.18 | 电气继电器 第22-5部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验—浪涌抗扰度试验 |
| GB/T 7261 | 继电保护和安全自动装置基本试验方法 |
| GB/T 8367 | 量度继电器直流辅助激励量的中断与交流分量（纹波） |
| GB/T 11287 | 电气继电器 第21部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1篇：振动试验（正弦） |
| GB/T 14285 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| GB/T 14537 | 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验 |
| GB/T 14598.3 | 电气继电器 第5部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验 |
| GB/T 14598.9 | 电气继电器 第22-3部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验—辐射电磁场骚扰试验 |
| GB/T 14598.10 | 电气继电器 第22-4部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验—电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 14598.13 | 电气继电器 第22-1部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验—1 MHz脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 14598.14 | 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第2部分：静电放电试验 |
| GB/T 14598.19 | 电气继电器 第22-7部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验—工频抗扰度试验 |
| GB/T 17626.8 | 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 |
| GB/T 17626.9 | 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 |
| GB/T 17626.10 | 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 |
| GB/T 20840.7 | 互感器 第7部分：电子式电压互感器(GB/T 20840.7,MOD IEC60044-7：1999) |
| GB/T 20840.8 | 互感器 第8部分：电子式电流互感器(GB/T 20840.8,MOD IEC60044-8：2001) |
| GB/T 22386 | 电力系统暂态数据交换通用格式 |
| DL 428 | 电力系统自动低频率减负荷技术规定 |
| DL/T 478 | 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 |
| DL/T 667 | 远动设备及系统 第5部分：传输规约 第103篇：继电保护设备信息接口配套标准 |
| DL/T 688 | 电力系统远方跳闸信号传输装置 |
| DL/T 720 | 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 |
| DL/T 723 | 电力系统安全稳定控制技术导则 |
| DL 755 | 电力系统安全稳定导则 |
| DL/T 769 | 电力系统微机继电保护技术导则 |
| DL/T 860 | 变电站通信网络和系统 |
| DL/T 993 | 电力系统失步解列装置通用技术条件 |
| DL/T 995 | 继电保护和电网安全自动装置检验规程 |
| DL/T 1040 | 电网运行准则 |
| DL/T 5147 | 电力系统安全自动装置设计技术规定 |
| Q/GDW 161 | 线路保护及辅助装置标准化设计规范 |
| Q/GDW 383 | 智能变电站技术导则 |
| Q/GDW 393 | 110（66）kV~220kV 智能变电站设计规范 |
| Q/GDW 394 | 330kV～750kV 智能变电站设计规范 |
| Q/GDW Z 410 | 高压设备智能化技术导则 |
| Q/GDW Z 414 | 变电站智能化改造技术规范 |
| Q/GDW 441 | 智能变电站继电保护技术规范 |
| Q/GDW 421 | 《电网安全稳定自动装置技术规范》 |
| 电安生（1994）191号 | 电力系统继电保护和安全自动装置反事故措施要点 |
| 国调[2005]222 号 | 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（试行）及《继电保护专业重点实施要求》 |
| IEC 61588 | Precision clock synchronization protocol for networked measurement and control systems网络测量和控制系统的精密时钟同步协议 |
| IEC 62439 | High availability automation networks |

2.4.3  装置快速瞬变干扰试验、高频干扰试验，辐射电磁场干扰试验、冲击电压试验和绝缘试验应至少符合国标。

2.4.4  装置与外部的信号交换都须经光电隔离、继电器转接、带屏蔽层的变压器磁耦合等隔离措施，不得有直接电的联系。

2.4.5  屏柜中的插件应接触可靠，并且有良好的互换性，以便检修时能迅速更换。

2.4.6  装置应具有直流电源快速小开关，与装置安装在同一柜上。装置的逻辑回路应由独立的直流/直流变换器供电。直流电压消失时，装置不应误动，同时应在装置内部有输出触点以起动告警信号，且直流消失和装置故障信号应分开。直流电源电压在80%～120%额定值范围内变化时，装置应正确工作。在直流电源恢复(包括缓慢的恢复)到80%Ue时，装置电源应能自动启动。直流电源波纹系数≤5%时，装置应正确工作。拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况(如短路、断线、接地等)时装置不应误动作。

2.4.7  装置应具备DL/T 860.92或IEC60044-8接口与合并单元通讯，GOOSE接口与智能终端通讯，MMS接口与站控层设备通信。装置内部MMS接口、GOOSE接口、采样接口应采用相互独立的数据接口控制器接入网络。220KV及其以上电压等级的元件采样和跳闸网络应采用点对点直采直跳方式。

2.4.8  装置的主要电路、装置异常及交直流消失等应有监视及自诊断功能以便在动作后起动告警信号、远动信号、事件记录等。

2.4.9  装置动作出口指示灯应自保持，在直流电源消失后应能维持动作记录。只有当运行人员复归后，信号才能复归，复归按钮装在屏上的适当位置，以便于操作，并应有远方复归功能。

2.4.10  装置中任一元件损坏时，装置不应误动作。

2.4.11  跳闸出口采用GOOSE方式，装置应有足够的跳闸GOOSE网络输出口，满足不同电压等级以及双网冗余的要求。

2.4.12  各装置中的时间元件的刻度误差，在本规范中所列的工作条件下应小于60ms。

2.4.13  供方应提供装置已经运行的情况以及在运行或制造过程中改进情况资料。

2.4.14  装置向站控层提供的信息符合《Q/GDW 396 IEC 61850工程继电保护应用模型》。装置向子站或监控系统提供的信息包括: 装置的运行定值及控制字；装置的当前运行定值区；装置的动作信号、动作时间；装置的自检状态，自检出错的类型，出错时刻；装置的当前功能压板状态；装置的当前采样信息。装置需具备不少于2组的监控系统以太网通信接口和一个打印机接口。

2.4.15  装置应具有事件记录、故障录波功能，为分析装置动作行为提供详细、全面的数据信息。

装置对故障信息记录的要求：

- 事件记录内容应包括动作原因、动作时间、动作前后的模拟量（含频率）和开关量。

- 故障录波内容应包括输入模拟量（含频率）和开关量。

- 应能保证发生多重复杂故障或装置频繁起动时不丢失装置动作的记录信息。

- 应能存储6次以上最新动作报告，每个报告应包含启动前0.2s至启动后20s的数据，数据应满足事故分析需要。

*数据记录存储数据的时间可根据实际需要加长，不限于20s。

*数据存储空间大小有特殊要求的，应在招标专用技术规范（范本）中规定。

*如有其他要求，应在招标专用技术规范（范本）中规定。

- 应能保证在装置直流电源消失时，不丢失已记录信息。

- 装置记录的动作报告应分类显示实现以下功能：

供运行、检修人员直接在装置显示屏调阅和打印的功能，便于值班人员尽快了解情况和事故处理的装置动作信息；

供专业人员分析事故和装置动作行为的记录。

- 装置记录的所有数据应能转换为 GB/T 22386-2008 的电力系统暂态数据交换通用格式。

2.4.16  装置应具备通信网络对时和卫星时钟对时功能。应具备IRIG-B（DC）对时接口，并通过屏柜端子排接线。

2.4.17  装置的具体要求

2.4.17.1  装置应具有独立的低频、低压功能投入和退出回路，并具有独立的投退压板。

2.4.17.2  装置应适用于电气接线为并列运行的双母线，切负荷跳闸出口GOOSE信号可以通过配置方式满足现场实际需要，应能接入两段母线三相电压，当两段母线均正常时，必须两段母线都符合动作条件时，低压、低频才能动作；当其中一段母线异常时，自动按正常的那一段母线进行判断。

2.4.17.3  在线监视电网电压、频率及它们的变化率，独立判断低频低压事故，实现低频减载和低压减载。

2.4.17.4  低频减载出口和低压减载出口信号可以分开，独立整定。

2.4.17.5  装置可以自动根据频率降低值切除部分电力用户负荷。低频减载至少设置5个基本轮、3个特殊轮。

2.4.17.6  本装置具有根据df/dt加速切负荷的功能，在切第一轮时可加速切第二轮或二、三两轮。

2.4.17.7  装置可以自动根据电压降低值切除部分电力用户负荷。低压减载至少设置5个基本轮、3个特殊轮。

2.4.17.8  本装置具有根据du/dt加速切负荷的功能，在切第一轮时可加速切第二轮或二、三两轮。

2.4.17.9  具有根据df/dt、du/dt闭锁功能，以防止由于短路故障、负荷反馈、频率或电压的异常情况可能引起的误动作。具有PT断线闭锁功能。

2.4.17.10  装置开关量输入定义采用正逻辑，即触点闭合为“1”，触点断开为“0”。开关量输入“1”和“0”的定义应统一规范为：

- “1”肯定所表述的功能；

- “0”否定所表述的功能。

2.4.17.11  装置功能控制字“1”和“0”的定义应统一规范为：

- “1”肯定所表述的功能；

- “0”否定所表述的功能；或根据需要另行定义；

c)   不应改变定值清单和装置显示屏显示的“功能表述”。

2.4.17.12  装置的定值应采用一次值。装置中需要用户整定的定值应尽量简化；需要运行人员进行功能投/退，可以在装置中设置相应的压板，远方修改定值功能的投/退必须经硬压板控制。

2.4.17.13  装置打印的定值清单应与装置显示屏显示的实际内容一致。实际执行的定值应与显示屏显示、装置打印的内容一致。

2.4.17.14  装置在正常运行时应能显示母线电压测量值，相关的数值显示为一次值。

2.4.17.15  频率继电器的最小整定级差应不大于0.01Hz；基本轮出口动作延时应可在0.1～99.99s范围内进行整定，时间级差应能整定到0.01s；特殊轮出口动作延时应可在0.1～99.99s范围内进行整定，时间级差应能整定到0.01s。df/dt最小整定级差应不大于0.1Hz/s，定值范围不小于0～20.0Hz/s。

2.4.17.16  电压继电器的最小整定级差应不大于1%Un；基本轮出口动作延时应可在0.1～99.99s范围内进行整定，时间级差应能整定到0.01s；特殊轮出口动作延时应可在0.1～99.99s范围内进行整定，时间级差应能整定到0.01s。du/dt最小整定级差应不大于1%Un/s，定值范围不小于0～200%Un/s。

2.4.17.17  如有特殊要求，在专用技术规范（范本）部分中体现。

2.4.18  装置的实时时钟及主要动作信号在失去直流电源的情况下不能丢失，在电源恢复正常后能重新正确显示并输出。

2.4.19  在正常情况下，装置不应出现程序走死情况，当装置因受干扰进入死循环或“死”机后，应由硬件检查，并发出装置复归信号，让装置重新进入正常工作状态。

2.4.20  装置出口动作应使用多重判据以提高安全性。

# 2.5 柜结构的技术要求

2.5.1  屏体要求详见《国家电网继电保护柜、屏制造规范》。

2.5.2  内部配线的额定电压为 1000V，应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，直流回路最小等 效截面不小于 1.5mm2，导线应无划痕和损伤。卖方应提供配线槽以便于固定电缆，并将电缆连接到端子排。卖方应对所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性全面负责。所有连接于端子排的内部配线，应按照相对编号法以标志条和有标志的线套加以识别。

2.5.3  所有端子采用额定值为 1000V、10A的压接型端子。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并加入可进行标注的隔离件，至少留有 10%的备用端子，且可在必要时再增加。端子排间应留有足够的空间，便于外部电缆的连接。直流电源的正负极不应布置在相邻的端子上，便于外部电缆的连接。

屏上电源回路应采用能接 4 mm2截面电缆芯的端子，并且要求正、负级之间应有端子隔开。

端子应采用阻燃型，V0级端子。

2.5.4  所有室外光缆接入屏柜应经过光纤终端盒，通过尾纤经过配线槽接入到装置光纤接口。所以屏柜内部的尾纤配线，应按照相对编号法以标志条和有标志的线套加以识别。

2.5.5  屏面上信号灯和复归按钮的安装位置应便于运行监视、操作和维护。

2.5.6  屏上的所有设备（包括继电器、控制开关、熔断器、空气开关、指示灯及其它独立安装的设备），均应在屏面上有便于识别铭牌或标签框, 且在屏体内按制造厂家的配线标示原则进行标示，所有标示应牢固、不脱落、不褪色。

2.5.7  柜上设备应采用嵌入式或半嵌入式安装和背后接线。

2.5.8  对于必须按制造厂的规定才能进行更换的部件和插件，应由特殊的符号标出。

2.5.9  如有特殊要求，应在招标专用技术规范（范本）中规定。

# 3  试验

# 3.1  工厂试验

卖方提供的设备试验标准应符合IEC及国标、行标的有关规范，并提供每一种型式产品的动模试验报告和型式试验报告。

卖方提供的每一套设备出厂之前都应按国家和行业标准以及工厂规定的调试大纲进行出厂检查、性能试验，试验报告应随产品提供。当需做动态模拟试验或数字仿真试验时，模拟系统的接线和参数由卖方与买方在试验前协商确定，按实际系统参数进行试验。

# 3.2  现场试验

现场实际设备接入后，应按照DL/T995在一次设备不带电和带电试运行时作现场试验，卖方应该按买方需求配合完成买方组织的装置功能验证与系统联调试验。现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏,卖方应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。

# 4  技术服务、设计联络、工厂检验和监造

# 4.1  技术文件

卖方提供的技术文件应提供买方所要求的性能信息，并对其可靠性和一致性负责，卖方所提供的技术文件（包括资料和数据）将成为合同一部分。

4.1.1  投标时应提供的技术文件

卖方应随投标书一起提供一般性技术文件，并且应是与投标产品一致的最新版本：

- 产品的技术说明书；

- 产品的型式试验报告、动模试验报告和IEC61850一致性测试报告；

- 产品的用户运行证明；

4.1.2  签约后提供设计用的技术文件

卖方应在签约后3周内向买方提供设计用的技术文件：

- 产品的技术说明书；

- 产品及屏原理框图及说明，模件或继电器的原理接线图及其工作原理说明；

- 组屏的正面布置图、屏内设备布置图、端子排图及图例说明；

- 屏所用的辅助继电器和选择开关采用的标准；

- 屏的安装尺寸图，包括屏的尺寸和重量、基础螺栓的位置和尺寸等。

在收到买方最终认可图纸前，卖方所购买的材料或制造所发生的费用及其风险全由卖方单独承担。

生产的成品应符合合同的技术规范。买方对图纸的确认并不能解除卖方对其图纸的完善性和准确性应承担的责任。

设计方在收到图纸后 3 周内返回主要确认意见，并根据需要召开设计联络会。卖方在提供确认图纸时必须提供为审核该张图纸所需的资料。买方有权要求卖方对其图纸中的任一装置任一部件作必要修改，在设计图纸完成之前应保留设计方对卖方图纸的其它确认权限，而买方不需承担额外费用。

4.1.3  设计确认后应提供的技术文件

在收到确认意见后，卖方应在规定时间内向买方提供下列技术文件：

1） 4.1.2所列的修改后的正式技术文件；

2） 装置的内部接线及图例说明，屏内部接线图及其说明（包括屏内布置及内部端子排图）；

4.1.4  设备供货时提供的技术文件

设备供货时提供下列技术文件和资料:

- 设备的开箱资料清单；

- 产品的技术说明书、使用说明书和组屏图纸；

- 出厂调试试验报告；

- 产品质量检验合格证书；

- 合同规定的出厂验收试验报告等。

4.1.5  技术文件的格式和分送要求

1） 全部图纸应为A4幅面，并有完整图标，采用国标单位制。

2)  提供的技术文件除纸质文件外，还应包括一份电子文档，并提供可供修改的最终图纸电子文件(图形文件能够被PC机AutoCAD for windows 2000版支持)。

3)  技术文件（图纸和资料）分送单位、套数和地址在专用部分明确。

# 4.2  设计联络会议

4.2.1  买方在收到卖方签字的第一批文件后的3周内将举行设计联络会议。

设计联络会议内容：

- 卖方应对修改后的供确认的资料和图纸进行详细的解释，并应解答买方对这些资料和图纸所提的问题，经过共同讨论，买方给予确认，以便卖方绘制正式图纸提供给买方。

- 买方或设计方应确认装置的SV采样值接口、GOOSE接口及MMS接口的类型与数量。

3)  卖方应介绍合同产品已有的运行经验。

4)  卖方应提供验收大纲，工程参数表。

4.2.2  会议需要签订会议纪要，该纪要将作为合同的组成部分。

# 4.3  工厂验收和现场验收

按买方和卖方约定的时间，买方派出人员在卖方工厂检查验收试验和设备包装等情况，进行人员培训。工厂验收会议内容：

1） 在买方代表在场的情况下，卖方按照买方确认的标准和技术规范（范本）完成验收实验。

2） 在设备的性能和质量不满足确认的标准和技术要求的情况下，买方有权提出异议，卖方应做必要的改进以确保设备质量。

3） 讨论有关装置的运输、安装，运行和现场试验等问题。

4） 参加设备验收试验，由卖方提供试验用的图纸资料供试验人员使用。

5） 其它为履行合同，双方需要协调的问题。

现场验收内容：

1） 一般检查。

2） 通入直流电源检查。

3） 采样（SV）网络、GOOSE网络、MMS网络检查。

4） 绝缘试验。

5） 屏内所有接线的正确性检查及试验。

6） 性能试验。

7） 整组试验。

8） 稳控系统的联合调试试验。

# 4.4  质量保证

4.4.1  卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括卖方的外购件在内)均应符合本通用技术规范（范本）的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件，卖方应积极配合。卖方对所购配套部件设备质量负责，采购中应进行严格的质量检验，交货时必须向买方提供其产品质量合格证书及有关安装使用等技术文件资料。

4.4.2  对于采用属于引进技术的设备、元器件，卖方在投标文件中应向买方提供主要进口元器件报价表。引进的设备、元器件应符合国标，当标准与本通用技术规范（范本）有矛盾时，卖方应将处理意见书面通知买方，由买卖双方协商解决。假若卖方有更优越的设计和材料，足以使卖方的产品更为安全、可靠、灵活、适用时，卖方可提出并经买方的认可，然而必须遵循现行的国家工业标准，并且有成熟的设计和工艺要求以及工程实践经验。

4.4.3  双方签订合同后，卖方应按工程设计及施工进度分批提交技术文件和图纸，必要时，买卖双方尚需进行技术联络，以讨论合同范围内的有关技术问题。

4.4.4  卖方保证所提供的设备应为由最适宜（安全可靠）的原材料并采用先进工艺制成、且未经使用过的全新产品；保证产品的质量、规格和性能与投标文件所述一致。

4.4.5  卖方提供的设备运行使用寿命应不小于15年。

4.4.6  卖方保证所提供的设备在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能。在合同规定的质量保证期内（设备到货后24个月或SAT后18个月），卖方对由于设计、制造和材料、外购零部件的缺陷而造成所供设备的任何破坏、缺陷故障，当卖方收到买方的书面通知后，卖方在2天内免费负责修理或更换有缺陷的设备(包括运输费、税收等)，以达到技术规范（范本）的要求。质保期以合同商务部分为准。

质保期后发生质量问题，卖方应提供免费维修服务，包括硬件更换和软件版本升级。

# 4.5  项目管理

合同签订后，卖方应指定负责本工程的项目经理，负责卖方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、包装运输、现场安装、调试验收等。

# 4.6  现场服务

在设备安装调试过程中视买方工作情况卖方及时派出工程技术服务人员，以提供现场服务。卖方派出人员在现场负责技术指导，并协助买方安装、调试。同时，买方为卖方的现场派出人员提供工作和生活的便利条件。

当变电站内设备分批投运时,卖方应按合同规定及时派工程技术人员到达现场服务。

根据买方的安排，卖方安排适当时间对设备的正确安装和试验给予技术培训。

# 4.7  售后服务

4.7.1  现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏,卖方应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。保修期内产品出现不符合功能要求和技术指标要求，卖方应在4小时内响应，并在24小时内负责修理或更换。保修期外产品出现异常、设备缺陷、元件损坏或不正确动作, 现场无法处理时，卖方接到买方通知后，亦应在4小时内响应，并立即派出工程技术人员在24小时内到达现场进行处理。

4.7.2  对反事故措施以及软件版本的升级等，应提供技术服务。

# 4.8  备品备件、专用工具、试验仪器

4.8.1  对每套装置，卖方应提供必要的备品备件。

4.8.2  卖方应提供安装、运行、检修所需的专用工具，包括专用调试、测试设备。

鄂尔多斯东胜银河110kV变电站工程

智能变电站低频低压减载装置

专用技术规范

内蒙古电力(集团)有限责任公司

2024年2月

目 次

1  标准技术参数	1

2  项目需求部分	2

2.1  货物需求及供货范围一览表	2

2.2  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	2

2.3  图纸资料提交单位	2

2.4  工程概况	3

2.5  使用条件	3

2.6  项目单位技术差异表	4

2.7  一次、二次及土建接口要求（适用扩建工程）	4

3  投标人响应部分	4

3.1  投标人技术偏差表	4

3.2  销售及运行业绩表	5

3.3  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货	5

3.4  最终用户的使用情况证明	5

3.5  投标人提供的试验检测报告表	6

3.6  投标人提供的鉴定证书表	6

- 1  标准技术参数

投标人应认真逐项填写标准技术参数表（见表1-3）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写表10投标人技术偏差表。

表1  低频低压减载标准技术参数表

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *电压测量精度 | V | 误差不大于1%Un | （投标人填写） |
| 2 | *频率测量精度 | Hz | 0.01Hz | （投标人填写） |
| 3 | *整组动作时间 | ms | 不大于50ms | （投标人填写） |
| 4 | 装置直流消耗 | W | ≤50W 当招标方提出特殊要求导致装置的接入量超过一定规模时，该指标可适当放宽。 | （投标人填写） |
| 5 | 采样网络接口协议 |  | DL/T 860.92 或IEC 60044-8 | （投标人填写） |
| 6 | 光接收灵敏度 | dBm | ≤-20（IEC 60044-8接口） ≤-30（光以太网接口） | （投标人填写） |
| 7 | 光发射功率 | dBm | ≥-10（IEC 60044-8接口） ≥-20（光以太网接口） | （投标人填写） |

注1：参数名称栏中带*的参数为重要参数。如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

注2：整组动作时间，包括从电子式互感器的MU开始传送故障采样数据至装置信号出口。

表2  打印机标准技术参数表

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作电源 | V | 220VAC | （投标人填写） |
| 2 | 接口型式 |  | 与装置配套 | （投标人填写） |

表3  装置柜标准技术参数表

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | mm | 高度： 2260mm 宽度： 800mm 深度： 600mm | （投标人填写） |
| 2 | 颜色 |  | 北京红狮504 | （投标人填写） |
| 3 | 门轴方向 |  | 面对屏，门轴在右 | （投标人填写） |

注：项目单位对标准技术参数表中参数有差异时，可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出，投标人应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表中参数不同时，以差异表给出的参数为准。

- 2  项目需求部分

- 2.1  货物需求及供货范围一览表

| - 序号 | - 名 称 | - 单位 | - 招标人要求 |  | - 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 型式、规格 | - 数量 | - 型式、规格 | - 数量 |
| 1 | 智能变电站减载装置 | 套 | 详见下表 | 1 |  |  |

表4  货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 招标人要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 低频低压减载装置 | 套 | 满足30个跳闸出口，（每个出口都具备跳闸和闭锁重合闸回路） 10kV 电缆跳闸 装置本期接入2段母线电压（取110kV侧(系统侧)电压，光缆采集）备注：每台为30个跳闸出口 | 1 |  |  |
| 2 | 柜体及附件 | 面 |  | 1 |  |  |
| 3 | 光纤配线单元 | 个 | 满足工程接线要求 | 1 |  |  |
| 4 | 光纤盘线架 | 个 | 满足工程接线要求 | 1 |  |  |
| 5 | 打印机 | 台 |  | 1 |  |  |
| 6 | 其它 | 套 | 按需配置光缆、尾缆、尾纤 | 1 |  |  |
| 供货地点：实施变电站现场或指定临时存放地点，并做好设备防护措施。 |  |  |  |  |  |  |

注：设备需满足国家电网有限公司《十八项电网重大反事故措施》（2018年修订版）。

表5 可选择的技术参数表

| 序号 | 名称 | 参数 | 投标人响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装置工作电源 | （招标人填写） |  |  |
| 2 | 屏柜颜色 | （招标人填写） |  |  |
| 3 | 屏柜尺寸 | （招标人填写） |  |  |
| 4 | 其他 | （招标人填写） |  |  |

- 2.2  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表6　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 招标人要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

- 2.3  图纸资料提交单位

经确认的图纸资料应由卖方提交表7所列单位。

表7　卖方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提 交 时 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认可图、最终图 说明书 出厂试验报告 （附电子文档） |  |  | 1）技术协议签订后2周内，供货商应提供认可图纸。 2）工程师在收到认可图纸后2周内，应将经确认的1份图纸寄送给供货商。 3）供货商收到经确认的图纸2周内提出最终图 |
| 认可图、最终图 说明书 出厂试验报告 （附电子文档） |  |  |  |

2.4　工程概况

2.4.1 项目名称：鄂尔多斯东胜银河110kV变电站工程

2.4.2 项目单位：鄂尔多斯供电公司

2.4.3 工程规模：

| 设备名称 | 本期 | 远景 |
| --- | --- | --- |
| 主变压器 | 2台 | 2台 |
| 110kV线路+内桥 | 2回+1回 | 2回+1回 |
| 10kV线路 | 24回 | 24回 |
| 10kV电容器 | 4台 | 4台 |
| 10kV站用变 | 2台 | 2台 |
| 10kV接地变及消弧线圈成套装置 | 2台 | 2台 |

2.4.4 工程地址：内蒙古鄂尔多斯东胜银河110kV变电站

2.4.5 交通、运输：铁路或公路，要求供货单位必须负责运输并负责设备落地，将设备卸载在变电站人员指定的地方，做好设备的防雨、防晒、防潮、防寒、防风等措施，经负责人验收后方可撤离。

2.4.6 发货时间及地点：发货前请与项目管理单位沟通

2.5  使用条件

表8　使用条件表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 招标人要求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源的频率 |  | Hz | 50 |
| 2 | 环境温度 | 日最高温度 | ℃ | 45 |
|  |  | 日最低温度 |  | -5 |
|  |  | 日最大温差 |  | 25 |
| 3 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 4 | 海拔高度 |  | m | ≤3000 |
| 5 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | g | 0.3g |
|  |  | 垂直加速度 | g | 0.15g |
| 6 | 用途 |  | 组屏/单装置 | （项目单位提供） |
| 7 | 安装方式 |  | 集中/分散 | （项目单位提供） |

注：表8中“招标人要求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。

- 2.6  项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数。根据工程使用条件，当污秽等级、海拔高度等与标准技术参数表有差异或对通用部分条款有差异时，应逐项在“表9 项目单位技术差异表” 中列出，并以差异表给出的参数为准。投标人应对表9的技术参数进行确认。

表9　项目单位技术差异表

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

- 2.7  一次、二次及土建接口要求（适用扩建工程）

- 3  投标人响应部分

投标人需填写专用部分的第1和第2部分的相应表格。标准技术参数表和项目单位技术差异表中要求值不同时，以项目单位技术差异表为准。投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，应填写投标人技术差异表。“投标人保证值”应与型式试验报告及其他性能试验报告相符。

- 3.1  投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差投标人应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差则视为完全满足本技术规范（范本）的要求，且在投标人技术偏差表中填写“无偏差”。

表10　投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 偏 差 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

- 3.2  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货

表12　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

- 3.4  最终用户的使用情况证明

- 3.5  投标人提供的试验检测报告表

表13 投标人提供的试验检测报告表

| 序号 | 产品型号名称 | 试验报告类别和 内容 | 依据标准 | 试验时间 | 试验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |