国电建投内蒙古能源有限公司火电灵活性改造消纳新能源项目220kV接网工程

札萨克220kV变电站220kV间隔扩建工程

(交流电压互感器卷  电压互感器册)

220kV电压互感器

通用技术规范

内蒙古电力(集团)有限责任公司

2024年3月

前    言

一、编制依据及背景

1、编制依据：

1.1  内蒙古电力(集团)有限责任公司2012年9月24日下发的《关于内蒙古电力(集团)有限责任公司物资采购标准分发事宜的通知》。

1.2  内蒙古电力(集团)有限责任公司内电招标[2012]4号文件《关于内蒙古电力(集团)有限责任公司物资采购标准的实施暨宣贯培训班的通知》。

1.3  内蒙古电力(集团)有限责任公司内电招标[2012]1号文件《关于印发内蒙古电力(集团)有限责任公司物资采购标准的通知》。

1.4  内蒙古电力(集团)有限责任公司物资采购新标准使用指南。

1.5  内蒙古电力(集团)有限责任公司内电生[2011]129号文件《关于印发内蒙古电网电力系统污区分布图(2011年版)的通知》。

1.6  内蒙古电力(集团)有限责任公司内电办[2011]7号文件《关于印发内蒙古电力(集团)有限责任公司电网建设标准的通知》。

1.7  内蒙古电力(集团)有限责任公司内电生[2012]137号文件《关于转发执行国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》。

1.8 《国家电网公司物资采购标准目录》2009版技术规范。

1.9  国家、行业、企业现行技术标准、规程、规范。

2、编制背景：

为了适应内蒙古电网建设高速发展，加强电网设备材料质量安全可靠性，以提高招标文件的准确性、适用性和整体质量，规避招标文件差异造成的纠纷，提高审查和招标工作效率。

我院8个专业依据《国家电网公司物资采购标准(2009年版)》(以下简称“物资采购标准”)的内容，按照内蒙古电力公司基建部和物资部相关要求，从2012年9月19日接到内蒙古电力(集团)有限责任公司招标中心的纸版“物资采购标准”着手开始编制工作。

编制原则主要参考国家电网公司“物资采购标准”的技术规范内容。国家电网公司“物资采购标准”主要依据国家电网公司输变电工程通用设计和通用设备进行编制，涵盖10千伏至750千伏的设备技术规范，包括15大类82卷，并分为通用技术规范和专用技术规范，我院在此基础进行编制，并结合内蒙电网自己的特点，将国家电网公司“物资采购标准”中没有的或不适合的技术规范进行补增和删减整合。

二、工作内容

我院接到公司的通知分四阶段进行：

第一阶段，接到纸版技术规范后，安排了各专业认真阅读吸收、消化国家电网公司“物资采购标准”技术规范书的内容，有针对提出问题。

第二阶段，针对上一阶段的提出问题，结合内蒙电网自己的特点完善并补充初稿(送审稿)，送审稿电子版已交公司基建部和物资部。

第三阶段，针对送审稿的疑点和困惑，组织相关专业外出调研，分别去了国家电网公司物资部，华北电力设计院，江苏省电力设计院及相关主设备厂家进行调研咨询，并结合调研咨询的成果进一步完善技术规范书的相关内容提交审查。

第四阶段，通过公司层面的相关部门(基建、生产、运行、检验、物资等)，对我院提交送审稿进行审查提出修改意见，针对各部门的审查意见进行修改完善后，成为最终稿，交付公司相关部门使用。

公司招投标管理中心于2012年4月集中组织电力设计院、电科院、物资供应公司、蒙能招标公司、薛家湾供电局等单位从事输变电工程设计、监造检测及招标的资深专家，完成了公司物资采购新标准使用指南，并提出问题，本次我院将上次提出的问题揉进本次技术规范书，一并提交审查。

三、工作成果：

我院按照以上四个阶段工作步骤先后完成了工作，并提交8个专业的工作成果(送审稿)408本技术规范，于2012年12月20日内蒙古电力物资采购标准设备材料技术规范书(2012版)审核会在呼和浩特召开。会议审定由内蒙古电力勘测设计院修编的内蒙古电力物资采购标准设备材料技术规范书(2012版)，最终定稿为《内蒙古电网公司物资采购标准2012年版》。

总之，随着内蒙古电网建设发展以及新技术、新产品的推广，物资采购标准将要在使用过程中不断总结经验，与时俱进，逐步完善。物资采购标准体系涉及专业面广，技术性强，由于编者水平有限，又是首次系统编写，时间比较仓促，疏漏或不当之处在所难免，恳请各位领导和专家批评指正，以便再版时修订。

编  者

2012年12月

本规范对应的专用技术规范目录

| 序号 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 220kV SF6气体绝缘电磁式电压互感器专用技术规范 | 1005001022001 |
| 2 | 220kV油浸电磁式电压互感器专用技术规范 | 1005001022002 |
| 3 | 220kV电容式电压互感器专用技术规范 | 1005002022001 |

220kV电压互感器采购标准技术规范使用说明

1  本标准技术规范分为通用部分、专用部分。

2  项目单位根据需求选择所需设备的技术规范，技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。

3  项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分，项目单位应填写专用部分“表8项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章，与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会：

1) 改动通用部分条款及专用部分固化的参数；

2) 项目单位要求值超出标准技术参数值；

3) 需要修正污秽、温度、海拔、覆冰厚度、耐地震能力等条件。

经标书审查会同意后，对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”，放入专用部分中，随招标文件同时发出并视为有效，否则将视为无差异。

4  对扩建工程，项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。

5  技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式，不得随意更改。

6  投标人逐项响应技术规范专用部分中“1标准技术参数表”、“2项目单位需求部分”和“3投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分，应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时，如有偏差除填写“表10技术参数偏差表”外，必要时应提供相应试验报告（到货时提供）。

220kV电压互感器采购标准技术规范编制说明

- 交流电压互感器卷标书经《内蒙古电力(集团)有限责任公司》审查通过。

- 本卷标书数量如下：

通用部分1本，均为修改后的国网2009版标书(以下简称国网标书)；常用专用部分1本；不常用专用部分2本；无新增部分。

- 主要修改说明：

(1) 通用部分：油浸式电压互感器的绝缘油牌号修改为45号克拉玛依油。

(2) 专用部分：

- 额定电压比：线路型：2203/0.13/0.1kV；母线型：2203/0.13/0.13/0.13/0.1kV

- 额定输出(VA)：线路型：0.5/3P：150；3P：100；母线型：0.2：100；0.5/3P：150；3P：100；3P：100。

- 级次组合：线路型：0.2/3P；母线型：0.2/0.5/3P/3P。

- 额定电容Cn(pF)：线路型：5000；母线型： 10000。

目    录

1　总则	1

2　性能要求	7

3　试验	8

4　设计联络、监造和检验、技术服务	11

5　一次、二次及土建接口要求(适用新建工程)	15

- 1　总则

1.1　一般规定

1.1.1　投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.1.2　投标人须仔细阅读包括本技术规范(技术规范通用和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的互感器本体及其附件应符合招标文件所规定的要求，投标人亦可以推荐符合本招标文件要求的类似定型产品，但必须提供详细的技术偏差。如有必要，也可以在技术投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.1.3　本招标文件技术规范提出了对互感器本体及其附件的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。有关互感器的包装、标志、运输和保管的要求见商务部分的规定。

1.1.4　本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.1.5　如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在“技术差异表”中列出。

1.1.6　本招标文件技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.7　本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.1.8　本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突，以专用部分为准。

1.3　工作范围和进度要求

1.3.1　本招标文件仅适用于技术规范专用部分货物需求一览表1～表3中所列的设备。其中，包括互感器本体及其附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，以及供货和现场技术服务。

1.3.2　技术协议签订后，卖方应在　2　周内，向买方提出一份详尽的生产进度计划表。

1.3.3　如生产进度有延误，卖方应及时将延误的原因、产生的影响及准备采取的补救措施等，向买方加以解释，并尽可能保证交货的进度。否则应及时向买方通报，以便买方能采取必要的措施。

1.4　对设计图纸、说明书和试验报告的要求

1.4.1　图纸及图纸的认可和交付

1.4.1.1　所有需经买方确认的图纸和说明文件，均应由卖方在技术协议签订后规定的时间内提交给买方进行审定认可。这些图纸资料包括互感器外形图、运输尺寸和运输质量、安装尺寸等。买方审定时有权提出修改意见。需经确认的图纸资料应由卖方提交给电容式电压互感器技术规范书专用部分所指定的单位。

买方在收到需认可图纸后，将一套确认的或签有买方校定标记的图纸(买方负责人签字)返还给卖方。买方有权对供货设备的卖方图纸提出修改意见。凡买方认为需要修改且经卖方认可的，不得对买方增加费用。在未经买方对图纸作最后认可前，任何采购或加工的材料损失应由卖方单独承担。

1.4.1.2　卖方在收到买方确认图纸(包括认可方修正意见)后，经修改应在规定的时间内向接收图纸的有关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的CAD文件电子版，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

互感器应按照经确认的最终图纸进行制造。

1.4.1.3　完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的完整性和正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

1.4.1.4　图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、全部符号和部件标志“*”，文字均用中文书写，并使用SI国际单位制。

卖方应免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中，图纸应包括总装配图及安装时设备位置的精确布置图，并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中便于进行更换零部件等工作。

1.4.1.5　互感器所需图纸：

1)	总装图：本图应标明全部所需要的附件数量、目录号、额定值和型号等技术数据，详细标明运输尺寸和质量，装配总质量和油量；它还应表示出互感器在运输准备就绪后的互感器重心。

图纸应标明所有部件和附件的尺寸位置，各阀门法兰尺寸及位置。

图纸应标明互感器底座和基础螺栓尺寸。

2)	套管及其接线端子图：图纸应包括套管型号、套管内结构解剖详图、接线端子详图、固定法兰及伞型详图，套管顶部安全承力、顶部破坏作用力及爬电距离和干弧距离均应给出。

3)	铭牌图：应符合国家相关标准。

4)	互感器安装、运行、维修和有关设施设计所需的其他图纸和资料。

1.4.2　产品说明书。

1.4.2.1　安装使用说明书。

1.4.2.2　产品说明书还应包括下列各项：

1)	关于结构、连接及铁心、绕组型式等的概述和简图。

2)	互感器有关部件及附件的图纸和安装维护说明。

3)	互感器励磁特性曲线。

4)	提供互感器耐地震能力的计算书或本厂做过的同类产品试验报告。

5)	互感器用的专用工具和仪器的清单、组部件说明书和手册等。

6)	特殊需要的说明。

表1　              卖方向买方提供的资料和图纸

| 内 容 | 份数 | 交付时间 | 接图单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 买卖双方协商确定的图纸、资料和说明 2. 制造计量器具许可证 3. 产品说明书 1) 包装、运输、安装使用说明书 2) 技术条件 3) 备件说明书 4) 装箱单 5) 高海拔修正说明(如果需要) 4. 主要设计数据 5. 设计、制造所依据的主要标准 6. 备品备件图纸、清单 7. 互感器所用主要材料、部件、配件清单 8. 互感器主要图表 1) 总装图 2) 基础安装尺寸图 3) 电气原理图 4) 吊装图 5) 铭牌图 6) 运输运装示意图，包括运输尺寸等 7) 二次端子箱端子接线图 8) 主要部件(瓷套、膨胀器及工具)等结构装配图 9. 对于其他未列入合同技术清单但却是工程所必须的文件和资料及图纸和技术数据等 | 见招标文件专用部分 |  |  |

1.4.3　试验报告（到货时提供）

1.4.3.1　应提供有效的(五年内)型式试验报告(包括主要部件)、例行试验报告、特殊试验报告及其他要求的试验报告(如耐地震能力、抗运输颠簸试验等)。

1.4.3.2　主要部件(包括空心套管、油浸式互感器用金属膨胀器、SF6互感器气体密度继电器、压力释放器等)出厂检验报告。

1.4.3.3　主要材料，如铝铂、薄膜、绝缘油、绝缘纸(板)、硅钢片、密封圈和漆包线等的检验报告。

表2　             卖方向买方提供的试验、测试报告

| 内 容 | 份数 | 交付时间 | 接图单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 有效的(五年内)型式试验报告 2. 例行试验报告 3. 特殊试验报告 4. 其他要求的试验报告(如耐地震能力、抗运输颠簸试验等) 5. 主要部件的出厂检验报告 6. 主要材料的出厂检验报告 | 见招标文件专用部分 |  |  |

1.5　标准和规范

1.5.1　按有关标准、规范或准则规定的合同设备，包括卖方向其他厂商购买的所有附件和设备，都应符合这些标准、规范或准则的要求。

1.5.2　下列标准中的条款通过本招标文件的引用而成为本招标文件的条款，凡是注明日期的引用标准，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本招标文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用本招标文件。

GB 311.1	高压输变电设备的绝缘配合

GB 1207	电磁式电压互感器

GB 2536	变压器油

GB/T 4703	电容式电压互感器

GB/T 5582	高电压电力设备外绝缘污秽等级

GB/T 7595	运行中变压器油质量标准

GB/T 8905	六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则

GB 11023	高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则

GB 11604	高压电气设备无线电干扰测量方法

GB/T 13540	高压开关设备抗地震性能试验

GB/T 16927.1	高电压试验技术　第一部分　一般试验要求

GB/T 16927.2	高电压试验技术　第二部分　测量系统

GB/T 19749	耦合电容器及电容分压器GB 50150

GB 50150	电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T 596	电力设备预防性试验规程

DL/T 726	电力用电压互感器订货技术条件

DL/T 866	电流互感器和电压互感器选择及计算导则

国家电网公司	110(66)kV～500kV电压互感器技术标准

国家电网公司	预防110(66)kV～500kV互感器事故措施

IEC 60815	污秽条件下绝缘子使用导则

1.5.3　所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓头和螺帽均应遵照ISO及SI公制标准。

1.5.4　当标准、规范之间存在差异时，应按要求高的标准执行。

1.6　投标时必须提供的技术数据和信息

1.6.1　投标人应按电容式电压互感器技术规范书专用部分列举的项目逐项提供技术数据，所提供的技术数据应为保证数据，这些数据将作为合同的一部分，其中与招标人所要求的技术数据有差异时都应写入偏差表中。

1.6.2　产品性能参数、特点和其他需要提供的信息。

1.7　备品备件

1.7.1　投标人应提供安装时必需的备品备件，价款应包括在投标总价中。

1.7.2　招标人提出运行维修时必需的备品备件，见电容式电压互感器技术规范专用部分表2。

1.7.3　投标人推荐的备品备件，见电容式电压互感器技术规范专用部分表3。

1.7.4　所有备品备件应为全新产品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的技术规范和相同的规格、材质、制造工艺。

1.7.5　所有备品备件应采取防尘、防潮、防止损坏等措施，并应与主设备一并发运，同时标注“备品备件”，以区别于本体。

1.7.6　投标人应对产品实行终身保修，根据需要在15日内提供供货范围一览表所列备品备件以外的部件和材料，以便维修更换。

1.8　专用工具和仪器仪表

1.8.1　投标人应提供安装时必需的专用工具和仪器仪表，价款应包括在投标总价中。

1.8.2　招标人提出运行维修时必需的专用工具和仪器仪表，列在电容式电压互感器技术规范专用部分表2中。

1.8.3　投标人应推荐可能使用的专用工具和仪器仪表，列在电容式电压互感器技术规范专用部分表3中。

1.8.4　所有专用工具和仪器仪表应是全新的、先进的，且须附完整、详细的使用说明资料。

1.8.5　专用工具和仪器仪表应装于专用的包装箱内，注明“专用工具”、“仪器”、“仪表”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

1.9　安装、调试、试运行和验收

1.9.1　合同设备的安装、调试，将由买方根据卖方提供的技术文件和安装使用说明书的规定，在卖方技术人员指导下进行。

1.9.2　合同设备试运行和验收，根据本招标文件规定的标准、规程、规范进行。

1.9.3　完成合同设备安装后，买方和卖方应检查和确认安装工作，并签署安装工作完成证明书，共两份，双方各执一份。

1.9.4　验收时间为安装、调试和试运行完成后并稳定运行72h。在此期间，所有的合同设备都应达到各项运行性能指标要求。买卖双方可签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

1.9.5　如果在安装、调试、试运行及质保期内，设备发生异常，买卖双方应共同分析原因、分清责任，并按合同相关规定执行。

- 2　性能要求

2.1　外观工艺要求

2.1.1　外观清洁，美观；

2.1.2　所有部件齐全、完整、无变形；

2.1.3　金属部件无锈蚀，漆面无脱落；

2.1.4　铭牌及端子标志字迹清晰；

2.1.5　油位计或气压表、密度继电器指示正确；

2.1.6　紧固件安装牢固，密封件密封良好。

2.2　结构要求

2.2.1　电容式电压互感器电磁单元输入端对地不得安装用于限制铁磁谐振的氧化锌避雷器。

2.2.2　对叠装式结构的电容式电压互感器，在买方要求时，应有便于现场进行中压电容试验的装置。

2.2.3　互感器的结构应便于现场安装。

2.2.4　互感器应具有良好的密封性能，不允许有渗漏现象。

2.2.5　油浸电磁式电压互感器应装有油位指示装置，气体互感器应装有压力指示装置，其安装位置应方便于运行人员观察。

2.2.6　油浸绝缘电磁式电压互感器的下部一般应设置放油或密封取油样用的阀门，以便于取油或放油，放油阀的位置应能放出互感器最低处的油。

2.2.7　对于SF6气体绝缘电磁式电压互感器应保证二次绕组绝缘支撑件的机械强度和绝缘水平，同时应防止内部电容屏连接筒的相互磨损和固定金属筒的螺钉松动。

2.2.8　对于SF6气体绝缘电磁式电压互感器应设置便于取气样的接口，同时应装有压力表和气体密度继电器。

2.2.9　金属件外露表面应根据买方要求着相应颜色，产品铭牌及端子应符合图样要求。

2.2.10　接地螺栓直径不得小于8mm，接地处金属表面平整，连接孔的接地板面积足够，并在接地处旁标有明显的接地符号。

2.2.11　二次出线端子螺杆直径不得小于6mm，应用铜或铜合金制成，二次出线端子板防湿性能良好。同时，二次出线端子应有防转动措施。

2.2.12　卖方应提供二次绕组和一次绕组出线端子用的全部紧固件。

2.2.13　所有端子及紧固件应有足够的机械强度和保护良好的导电接触。

2.3　安装要求

2.3.1　卖方应提供外形图及安装尺寸。

2.3.2　卖方应提供安装及投运时的技术服务，提供安装所需要的专用工具材料。

2.4　铭牌要求

2.4.1　产品铭牌应包括所有额定值，执行GB/T 4703或GB 1207。

2.4.2　铭牌应安装在便于查看的位置上，铭牌材质应为防锈材料。

2.5　设备防腐

2.5.1　所有端子及紧固件应采用防锈材料。

2.5.2　除非磁性金属外，所有设备底座、法兰应采用热镀锌防腐，其他金属部件均应采用先进的防腐工艺。

2.5.3　卖方对金属件的防腐措施应有专门说明。

2.6　附件

互感器组装和安装所需的螺栓、螺母和垫圈等应由卖方提供。

2.7　其他

未尽事宜依据相应标准执行。

- 3　试验

3.1　型式试验(含特殊试验及其他试验)

3.1.1　对所供型式的电压互感器，应送往有资质的检验单位进行型式试验，试验应符合GB/T 4703、GB/T 19749等有关标准规定的试验项目及步骤，型式试验的项目应包括(但不限于此)：

1)	耦合电容器高频电容和等值串联电阻的测量；

2)	低压端杂散电容和杂散电导的测量；

3)	电容分压器工频耐压试验(干、湿)；

4)	操作冲击耐受电压试验(干、湿)；

5)	雷电冲击耐受电压试验；

6)	截波冲击耐受电压试验；

7)	局部放电测量；

8)	电容分压器温度系数测量；

9)	无线电干扰电压测量；

10)	传递过电压测量；

11)	瞬变响应试验；

12)	铁磁谐振试验；

13)	电磁单元的温升试验；

14)	电磁单元的工频耐受电压试验；

15)	准确级试验；

16)	机械强度试验；

17)	工频耐压试验前后测量电容分压器的电容量和介损(tan)；

18)	短路承受能力试验；

19)	抗地震试验及运输颠簸试验。

对所供型式的电磁式电压互感器，应送往有资质的检验单位进行型式试验，试验应符合GB 1207等有关标准规定的试验项目及步骤，型式试验的项目应包括(但不限于此)：

1)	温升试验；

2)	短路承受能力试验；

3)	额定雷电冲击试验(全波和截波)；

4)	户外互感器的工频耐压湿试验；

5)	励磁特性试验；

6)	准确度试验；

7)	传递过电压试验；

8)	无线电干扰(RIV)测量；

9)	机械强度试验。

3.1.2　卖方可以提交同类产品的型式试验报告。对不能达到标准要求的，卖方须对所供产品重新试验。

3.2　例行试验

卖方应提供电容式电压互感器例行试验报告，试验应符合GB/T 4703、GB/T 19749等有关标准规定，例行试验的项目包括(但不限于此)：

1)	外观检查；

2)	爬电距离和干弧距离检查并计算比值；

3)	极性检查和端子标志校核；

4)	电容分压器和电磁单元以及低压端子保护间隙的工频耐压试验；

5)	工频耐压试验前后测量电容分压器的电容量和介损(tan)［在10kV电压下和(0.9～1.1)额定电压下分别进行试验］；

6)	工频耐压试验前后测量中间变压器的空载电流和空载损耗；

7)	电容分压器在低电压下变比及电容量的测量；

8)	泄漏试验(密封试验)；

9)	准确级试验；

10)	局部放电测量；

11)	铁磁谐振试验(在0.8、1.0、1.2、1.5倍额定电压下进行)。

卖方应提供电磁式电压互感器例行试验报告，试验应符合GB 1207等有关标准规定，例行试验的项目包括(但不限于此)：

1)	外观检查；

2)	接线端子标志检查；

3)	密封性能试验；

4)	一次绕组耐压试验；

5)	局部放电测量；

6)	二次绕组的工频耐压试验；

7)	电容量和介质损耗因素测量；

8)	励磁特性试验；

9)	绝缘介质性能试验；

10)	准确度检验。

3.3　现场试验

电容式电压互感器应接受(但不限于此)现场试验：

电容分压器：

1)	电容量测定(Cn、C1、C2)；

2)	介质损耗因数(tan)测量；

3)	外绝缘爬电距离及干弧距离测量并计算比值；

4)	工频耐压试验。

电磁单元：

1)	一次接地端子对二次绕组及对地的绝缘电阻测量；

2)	二次绕组间及对地的绝缘电阻测量；

3)	绝缘油性能试验。

整台设备：

1)	极性检查和端子标志校核；

2)	准确级试验；

3)	开口三角剩余电压测量(投运时测量)。

电磁式电压互感器应接受(但不限于此)现场试验：

1)	一次绕组耐压试验；

2)	介质损耗因数(tan)测量；

3)	外绝缘爬电距离及干弧距离测量并计算比值；

4)	一次接地端子对二次绕组及对地的绝缘电阻测量；

5)	二次绕组间及对地的绝缘电阻测量；

6)	绝缘介质性能试验；

7)	极性检查和端子标志校核；

8)	准确级试验；

9)	开口三角剩余电压测量(投运时测量)；

10)	绝缘油色谱分析。

- 4　设计联络、监造和检验、技术服务

4.1　设计联络会

4.1.1　为协调设计及其他方面的接口工作，根据需要买方与卖方协商召开设计联络会。卖方应制定详细的设计联络会日程。签约后的30天内，卖方应向买方建议设计联络会方案，在设计联络会上买方有权对合同设备提出改进意见，卖方应高度重视这些意见并做出改进。

4.1.2　联络会主题：

1)	决定最终布置尺寸等；

2)	复核互感器的主要性能和参数，并进行确认；

3)	检查总进度、质量保证程序及质控措施；

4)	决定土建要求，运输尺寸和重量，以及工程设计的各种接口的资料要求；

5)	讨论交货程序；

6)	解决遗留问题；

7)	讨论工厂试验及检验监制问题；

8)	讨论运输、交接、安装、调试及现场试验；

9)	其他要求讨论的项目。

设计联络会的地点为制造厂所在地。日期、会期、买方参加会议人数在买卖双方签订技术协议时确定。

4.1.3　除上述规定的联络会议外，若遇重要事宜需双方进行研究和讨论，经各方同意可另召开联络会议解决。

4.1.4　每次会议均应签署会议纪要，包括讨论的事项和结论，该纪要作为合同的组成部分。与合同具有同等效力。

4.2　监造和检验

根据需要，买方对合同产品进行监造工作。买方应在合同中明确监造方式和范围。

4.2.1　买方有权派遣其检验人员到卖方及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行监造和检验。买方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知卖方。

4.2.2　如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求，买方可以拒收，卖方应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范的要求，买方不承担上述的费用。

4.2.3　买方对货物运到买方目的地以后有进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利，不得因该货物在原产地发运以前已经由买方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。买方人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除卖方按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达目的地后买方对其进行的检验。

4.2.4　卖方应在开始进行工厂试验前2个月，通知买方其日程安排。根据这个日程安排，买方将确定对合同设备的哪些试验项目和阶段要进行见证，并将在接到卖方关于安装、试验和检验的日程安排通知后30天内通知卖方。然后买方将派出技术人员前往卖方和(或)其分包商生产现场，以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，买方代表有权发表意见，卖方应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保待运合同设备的质量，见证检验程序由双方代表共同协商决定。卖方应积极的配合国家电网公司的监造工作，严格执行国家电网公司的监造办法。

4.2.5　若买方不派代表参加上述试验，卖方应在接到买方关于不派员到卖方和(或)其分包商工厂的通知后，或买方未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。

4.2.6　根据监造方式，可选择下述监造范围部分或全部：

1)	原材料及外协、外配件：原材料物理、化学及电气性能分析及合格证，配套件出厂试验报告、合格证等；

2)	零部件、主要部件制造；

3)	总装配；

4)	试验：试验项目、试验标准、试验方法及试验用仪表等，试验数据及图像；

5)	包装、运输：包装运输符合有关规范及防震、防潮等措施。

4.2.7　卖方应向监造者提供下列资料(但不仅限于此)：

1)	重要的原材料的物理、化学特性和型号及必要的工厂检验报告；

2)	重要外协零部件和附件的验收试验报告及重要零部件和附件的全部出厂例行试验报告；

3)	设备出厂试验报告、半成品试验报告；

4)	型式试验报告；

5)	产品改进和完善的技术报告；

6)	与分包方的技术协议和分包合同副本；

7)	合同设备的引线布置图、装配图及其他技术文件；

8)	设备的生产进度表；

9)	设备制造过程中出现的质量问题的备忘录。

4.2.8　监造者有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题(如有)。

4.2.9　监造者将不签署任何质量证明文件，买方人员参加工厂检验既不能解除卖方按合同应承担的责任，也不替代到货后买方的检验。

4.2.10　买方认为必要时，有权指定有资质的第三方检验机构对合同产品进行指定项目的随机抽检，相关运输费用及试验费用不包含在投标总价中。

4.3　技术服务

4.3.1　概述

1)	卖方应指定一名工地代表，配合买方及安装承包商之间的工作。卖方应指派合格的有经验的安装监督人员和试验工程师，对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导。卖方指导人员应对所有安装工作的正确性负责，除非安装承包商的工作未按照卖方指导人员的意见执行，此时，卖方指导人员应立即以书面形式将此情况通知买方。

2)	卖方在设备安装前及时向买方提供技术服务计划，包括服务内容、日程、工作人员、天数等。买、卖双方据此共同确认一份详尽的安装工序和时间表，作为卖方指导安装的依据，并列出安装承包商应提供的人员和工具的类型及数量。

3)	买卖双方应该根据工地施工的实际工作进展，通过协商决定卖方技术人员的专业、人员数量、在工地服务的持续时间以及到达和离开工地的日期。

4.3.2　任务和责任

1)	卖方指定的工地代表，应在合同范围内全面与买方工地代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的工地代表未经双方授权无权变更和修改合同。

2)	卖方技术人员代表卖方完成合同规定有关设备的技术服务，指导、监督设备的安装、调试和验收试验。

3)	卖方技术人员应对买方人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决买方在合同范围内提出的技术问题。

4)	卖方技术人员有义务协助买方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

5)	卖方技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，卖方应负责修复、更换和(或)补充，其费用由卖方承担，该费用中还包括进行修补期间所发生的服务费。买方的有关技术人员应尊重卖方技术人员的技术指导。

6)	卖方代表应尊重买方工地代表，充分理解买方对安装、调试工作提出的技术和质量方面的意见和建议，使设备的安装、调试达到双方都满意的质量。如因卖方原因造成安装或试验工作拖期，买方有权要求卖方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，且费用由卖方自理。如因买方原因造成安装或试验拖期，买方根据需要有权要求卖方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，并承担有关费用。

7)	卖方应将技术服务费用，包括由工厂至现场的往返差旅费进行分项报价。提供现场服务的费用将包括在议(评)标价中，并增列入合同。

- 5　一次、二次及土建接口要求(适用新建工程)

5.1　电气一次接口

5.1.1　安装要求

1)	采用高位布置，安装在支架上，用螺栓与支架固定。

2)	安装底座螺孔中心距离及螺孔大小采用530mm×530mm，4×24mm。

3)	一次接线端子具体尺寸见图1，采用竖(立)向。

图1　一次接线端子尺寸图

5.1.2　安装示意图

220kV电压互感器安装示意图见图2。

5.2　电气二次接口

电压互感器二次参数应满足通用技术参数表中二次输出组合要求。

图2　220kV电压互感器安装示意图

5.3　土建接口

220kV电压互感器支架采用钢管杆，顶封板螺孔中心距离及螺孔大小同电气一次要求，采用530mm×530mm，4×24mm；钢管杆颜色为银灰色，每个支架应有两个接地点，接地点高度与其他设备接地点一致。支架具体管径大小应根据规范要求计算确定。

国电建投内蒙古能源有限公司火电灵活性改造消纳新能源项目220kV接网工程

札萨克220kV变电站220kV间隔扩建工程

(交流电压互感器卷  电压互感器册)

220kV电容式电压互感器

专用技术规范

内蒙古电力(集团)有限责任公司

2024年3月

注：1.通用部分以通用技术规范为准。
2.中标厂家的产品需满足内蒙古电力（集团）有限责任公司十八项电网重大反事故措施（Q/ND 10702 07-2019）要求及《内蒙古电力公司变电验收管理规定（试行）》的要求。

目    录

1　标准技术参数表	1

2　项目单位需求部分	4

3　投标人响应部分	8

附录A　项目单位提供的其他资料	9

- 1　标准技术参数表

标准技术参数表(表1)中“标准参数值”栏是正常运行条件下标准化参数，不允许项目单位和投标人改动标准参数值。如有差异，项目单位请填写项目单位技术参数差异表(表8)。投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替。如有差异，请投标人填写投标人技术参数偏差表(表10)。

表1　                    标准技术参数表

| 序号 | 项 目 |  |  |  |  | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  |  | 单相、户外、叠装式 | (投标人填写) |
| 2 | 额定电压(kV) |  |  |  |  | 220 | (投标人填写) |
| 3 | 设备最高电压Um(kV) |  |  |  |  | 252 | (投标人填写) |
| 4 | 额定频率(Hz) |  |  |  |  | 50 | (投标人填写) |
| 5 | 电容器温度类别 |  |  |  |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
| 6 | 额定一次电压U1n(kV) |  |  |  |  | 220/ | (投标人填写) |
| 7 | 额定中间电压(kV) |  |  |  |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
| 8 | 额定二次电压(kV) | 主二次绕组 |  |  |  | 0.1/ | (投标人填写) |
|  |  | 剩余电压绕组 |  |  |  | 0.1 | (投标人填写) |
| 9 | 额定电压比 |  |  |  |  | 线路型： （本期） 母线型： | (投标人填写) |
| 10 | 级次组合 |  |  |  |  | 线路型：0.5（3P）/6P（本期） 母线型：0.2/0.2/3P/3P | (投标人填写) |
|  | 额定输出(VA) |  |  |  |  | 见表7 | (投标人填写) |
|  | 额定输出功率因数(cosφ) |  |  |  |  | 0.8 | (投标人填写) |
| 11 | 极性 |  |  |  |  | 减极性 | (投标人填写) |
| 12 | 额定电压因数及持续时间 |  |  |  |  | 1.2倍、连续 | (投标人填写) |
|  |  |  |  |  |  | 1.5倍、30s | (投标人填写) |
| 13 | 额定电容Cn(pF) |  |  |  |  | 见表7 | (投标人填写) |
|  | 高电压电容器电容C1(pF) |  |  |  |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
|  | 中间电压电容器电容C2(pF) |  |  |  |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
|  | 实测电容对额定电容相对偏差不大于(%) |  |  |  |  | 5～＋10 | (投标人填写) |
|  | 组成电容器叠柱的任何两个单元的电容之比值偏差，应不超过其单元额定电压之比的倒数的百分数(%) |  |  |  |  | 5 | (投标人填写) |
| 14 | 电容元件的工作场强(kV/mm) |  |  |  |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
| 15 | C1/C2的电容元件串联数 |  |  |  |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
| 16 | 中间变压器的铁心磁通密度 |  |  |  |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
| 17 | 电容分压器温度系数(K1) |  |  |  |  | 5×104 | (投标人填写) |
| 18 | 分压器绝缘水平 |  | 高压端雷电冲击耐受电压 (kV，峰值) |  |  | 1050 | (投标人填写) |
|  |  |  | 高压端截波冲击耐受电压 (kV，峰值) |  |  | 1175 | (投标人填写) |
|  |  |  | 高压端1min工频耐受电压 (kV，方均根值，干) |  |  | 460 | (投标人填写) |
|  |  |  | 高压端1min工频耐受电压 (kV，方均根值，湿) |  |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
|  |  |  | 低压端1min工频耐受电压 (kV，方均根值) |  |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
|  | 电磁单元绝缘水平 |  | 雷电冲击耐受电压(如果与分压器分别试验时)(kV峰值，按分压比计算) |  |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
|  |  |  | 截波冲击耐受电压(如果与分压器分别试验时)(kV峰值，按分压比计算) |  |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
|  |  |  | 中间变压器交流耐受电压 (kV，方均根值) |  |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
|  |  |  | 补偿电抗器交流耐受电压 (kV，方均根值) |  |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
|  |  |  | 中压回路接地端1min工频耐受电压(kV，方均根值) |  |  | 3 | (投标人填写) |
|  |  |  | 载波通信端子1min工频耐受电压(kV，方均根值) |  |  | 5 | (投标人填写) |
|  |  |  | 二次绕组之间及对地1min工频耐受电压(kV，方均根值) |  |  | 3 | (投标人填写) |
|  |  |  | 阻尼器绝缘水平 |  |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
| 19 | 电容分压器介质损耗因数tanδ(%) |  | 在10kV电压下 |  |  | ≤0.15 | (投标人填写) |
|  |  |  | 在(0.9～1.1)额定电压下 |  |  | ≤0.15 | (投标人填写) |
| 20 | 电容分压器局部放电水平(pC) |  | 在Um电压下 |  |  | ≤10 | (投标人填写) |
|  |  |  | 在1.2Um/电压下 |  |  | ≤5 | (投标人填写) |
| 21 | 在1.1Um/电压下无线电干扰电压(μV) |  |  |  |  | ≤500 | (投标人填写) |
|  | 在1.1Um/电压下户外晴天夜晚无可见电晕 |  |  |  |  | 无可见电晕 | (投标人填写) |
| 22 | 传递过电压峰值限值(kV) |  |  |  |  | ≤1.6 | (投标人填写) |
| 23 | 电磁单元温升限值 |  | 顶层油(K) |  |  | 55 | (投标人填写) |
|  |  |  | 绕组(K) |  |  | 65 | (投标人填写) |
|  |  |  | 铁心及其他金属件表面(K) |  |  | 不超过所靠近的材料限值 | (投标人填写) |
| 24 | 电磁单元绝缘油 |  | 变压器油标号 |  |  | 见表7 | (投标人填写) |
|  |  |  | 击穿电压不小于(kV) |  |  | ≥40 | (投标人填写) |
|  |  |  | tanδ(90℃)不大于(%) |  |  | ≤0.5 | (投标人填写) |
| 25 | 瞬变响应：在额定电压下互感器的高压端子对接地端子发生短路后，二次输出电压应在额定频率的一个周期内衰减到短路前电压峰值的百分数(%) |  |  |  |  | ≤10 | (投标人填写) |
| 26 | 铁磁谐 振特性 |  |  | 在0.8、1.0、1.2倍U1n下二次侧短路不少于0.1s后又突然消除短路，其二次电压峰值恢复到与正常值相差不大于10%的额定频率周波数及试验次数 | 0.8 | ≤25周波，10次 | (投标人填写) |
|  |  |  |  |  | 1.0 | ≤25周波，30次 | (投标人填写) |
|  |  |  |  |  | 1.2 | ≤25周波，10次 | (投标人填写) |
|  |  |  |  | 在1.5倍U1n下二次侧短路不少于0.1s后又突然消除短路，其二次电压回路铁磁谐振持续时间及试验次数 | 1.5 | ≤2s，10次 | (投标人填写) |
| 27 | 高频特性 |  |  | 载波工作频率范围(kHz) |  | 30～500 | (投标人填写) |
|  |  |  |  | 高频电容实测值对额定电容的相对偏差不大于 |  | 20%～＋50% | (投标人填写) |
|  |  |  |  | 等值串联电阻(Ω) |  | 40 | (投标人填写) |
|  |  |  |  | 低压端对地的杂散电容(pF) |  | 300＋0.05Cn | (投标人填写) |
|  |  |  |  | 低压端对地的杂散电导(S) |  | 50 | (投标人填写) |
|  |  |  |  | 不发生损坏或性能变化时通过的稳态高频电流(A) |  | 1 | (投标人填写) |
| 28 | 当一次施加三相平衡电压时，互感器三相组的剩余电压绕组联结成开口三角后剩余电压不大于(V) |  |  |  |  | 1 | (投标人填写) |
| 29 | 阻尼方式 |  |  |  |  | 速饱和电抗器 | (投标人填写) |
| 30 | 补偿电抗器结构型式 |  |  |  |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
|  | 补偿电抗器调感方式 |  |  |  |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
|  | 补偿电抗器限压元件类型 |  |  |  |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
|  | 补偿电抗器安装位置 |  |  |  |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
| 31 | 结构 |  |  | 互感器是否安装可现场进行中压电容试验的装置 |  | 见表7 | (投标人填写) |
|  |  |  |  | 电磁单元输入端对地 |  | 不得安装氧化锌避雷器 | (投标人填写) |
| 32 | 套管材质 |  |  |  |  | 瓷 | (投标人填写) |
|  | 伞裙结构 |  |  |  |  | 大小伞 | (投标人填写) |
|  | 套管平均直径(mm) |  |  |  |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
|  | 外绝缘爬电距离(mm) |  |  |  |  | ≥6300×Kd (Kd为直径系数，平均直径≥300，Kd＝1.1，平均直径＞500，Kd＝1.2) | (投标人填写实际爬电距离) |
|  | 套管干弧距离(mm) |  |  |  |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
|  | 爬电距离/干弧距离 |  |  |  |  | ≤4.0 | (投标人填写) |
| 33 | 一次接线端子机械强度(N) |  |  | 任意方向静态承受试验载荷(典型方向为水平纵向、水平横向、垂直方向分别施加，1min) |  | 1250 | (投标人填写) |
|  |  |  |  | 实际运行总载荷 |  | 不超过静态试验 载荷的50% | (投标人填写) |
|  |  |  |  | 具有载流端子时承受的极端动力载荷 |  | 静态试验载荷的1.4倍 | (投标人填写) |
| 34 | 质量(kg) |  |  | 每台互感器总质量(包括附件) |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
|  |  |  |  | 不包括附件的每台互感器质量 |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
|  |  |  |  | 运输质量 |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
| 35 | 外形尺寸(mm) |  |  | 组装好的互感器总高度 |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
|  |  |  |  | 组装好的互感器宽度 |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
|  |  |  |  | 运输尺寸(长×宽×高) |  | (投标人提供) | (投标人填写) |
| 36 | 期望寿命(年) |  |  |  |  | 30 | (投标人填写) |

- 2　项目单位需求部分

2.1　货物需求及供货范围一览表

表2　              货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 设 备 名 称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 220kV电容式电压互感器(线路型) | 台 | 型式：单相/户外/叠装 0.5（3P）/6P 220/√3/0.1/√3/0.1kV | 1 |  |  |

1. 设备装设双接地端子。

2. 端子接触面积应满足GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》和国家电网公司标准工艺要求，本工程接地材料为扁钢50x6。

3.设备应执行《Q/ND 10702 07—2019 内蒙古电力（集团）有限责任公司十八项电网重大反事故措施》。

4.设备外绝缘及干弧距离应根据海拔高度进行修正。

- 5、中标厂家提供设备应符合《内蒙古电力公司变电验收管理规定（试行） 第7分册  电压互感器验收细则》的要求。

- 6、厂家附带所有设备螺栓材质均为热浸镀锌，M16以下为不锈钢。

2.2　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表3　        必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 设 备 名 称 | 单 位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

2.3　图纸资料提交

经确认的图纸资料应由卖方提交表4所列单位。卖方向买方最终提供的资料、图纸及试验报告接收单位见表5。

表4　        卖方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、 地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提 交 时 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认可图最终图 (附电子文档) | 请厂家将设计院确认后的最终图纸签字盖章，并以邮政快递形式邮寄至设计院 | 8 | 1)技术协议签订后1周内，供货商应提供认可图纸 2)工程师在收到认可图纸后2周内，应将经确认的1份图纸寄送给供货商 3)供货商收到经确认的图纸2周内提出最终图 |
| 认可图最终图 (附电子文档) | 内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司 | 8 |  |

表5　    卖方向买方最终提供的资料、图纸及试验报告接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、 地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提 交 时 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术规范通用部分表1、表2规定的内容 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司 | 8 | 产品交货后1周内 |
| 技术规范通用部分表1、表2规定的内容 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司 | 8 |  |

2.4　工程概况

1)	工程项目名称：国电建投内蒙古能源有限公司火电灵活性改造消纳新能源项目220kV接网工程札萨克220kV变电站220kV间隔扩建工程

2)	项目单位名称：内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司

3)	工程规模：本工程新增1台电压互感器。

4)	工程地址：札萨克220kV变电站

5)	交通、运输：铁路或公路，要求供货单位必须负责运输并卸载设备在对应变电站指定的地方，做好设备的防雨防晒措施，经负责人验收后方撤离。

2.5　使用条件

2.5.1　环境条件(见表6)

表6                     　环境条件参数表

| 序号 | 名 称 |  | 单 位 | 招标人要求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标称电压 |  | kV | 220 |
| 2 | 最高运行电压 |  | kV | 252 |
| 3 | 系统中性点接地方式 |  |  | 直接接地 |
| 4 | 安装场所 |  |  | 户外 |
| 5 | 额定频率 |  | Hz | 50 |
| 6 | 环境温度 | 最高气温 | ℃ | 40 |
|  |  | 最低气温 |  | -35 |
|  |  | 最高日平均气温 |  | 35 |
| 7 | 海拔高度 |  | m | 1400 |
| 8 | 太阳辐射强度 |  | W/cm2 | 0.11 |
| 9 | 最大覆冰厚度 |  | mm | 10 |
| 10 | 离地面高10m处，维持10min的平均最大风速 |  | m/s | 35 |
| 11 | 耐地震能力 | 地面水平加速度 | m/s2 | 2 |
|  |  | 对应水平加速度，安全系数 |  | ≥1.67 |
| 12 | 污秽等级 |  |  | d |

注：1) 最高气温超过40℃的需要提供气象部门证明。

2) 污秽等级为Ⅳ级的需提供该地区的污秽等级图。

3) 有关海拔、污秽、温度的修正情况见表8。

2.6　项目单位可选技术参数表

表7　                 项目单位可选技术参数表

| 序号 | 名 称 | 项目单位要求值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定输出(VA) | 计量：100 测量、保护：150 剩余：100 |
| 2 | 额定电容 | 线路型：5000 |
| 3 | 电磁单元变压器油标号 | 45号克拉玛依油 |
| 4 | 互感器是否安装可现场进行中压电容试验的装置 | 是 |

2.7　项目单位技术参数差异表

项目单位有特殊要求时，填写表8。如海拔、温升限值、污秽等级、覆冰厚度及耐地震能力等的修正。项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数，根据工程实际情况，使用条件及相关技术参数如有差异，应逐项在“项目单位技术差异表”中列出。

表8　         项目单位技术参数差异表(项目单位填写)

(本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准)

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

2.8　一次、二次及土建接口要求(适用扩建工程)

扩建工程已经预留土建接口，以及电气一次接口和电气二次接口要求见表9。

表9　             一次、二次及土建接口要求

| 序 号 | 电气一次接口 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 内 容 | 要 求 |
| 1 | 布置及固定方式 |  |
| 2 | 安装底座螺孔中心距离 |  |
| 3 | 螺孔大小 |  |
| 4 | 一次接线端子要求 |  |
| 序号 | 电气二次接口 |  |
|  | 内 容 | 要 求 |
| 1 | 状态监测装置接点 |  |
| 2 | 报警信号用接点 |  |
| 序号 | 土建接口 |  |
|  | 内 容 | 要 求 |
| 1 | 支架要求 |  |
| 2 | 顶封板要求 |  |
| 3 | 支架管径大小 |  |
| 4 | 其他 |  |

注：可在附录部分提供安装示意图。

- 3　投标人响应部分

3.1　投标人技术响应及技术偏差表

投标人应认真逐项填写标准技术参数表(表1)中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动标准参数值。如有差异，请填写投标人技术参数偏差表(见表10)。投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有差异投标人应如实、认真地填写差异值；若无技术差异则视为完全满足本技术规范的要求，且在技术差异表中填写“无差异”。

表10　                投标人技术参数偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 差 异 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

3.3　主要部件材料表

表12　                    主要部件材料表

| 序号 | 名 称 | 生产厂家及型号 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标人要求 | 投标人响应 |  |
| 1 | 套管厂家及规格 |  |  |  |
| 2 | 聚丙烯薄膜厂家及规格 |  |  |  |
| 3 | 电容器纸厂家及规格 |  |  |  |
| 4 | 铝箔厂家及规格 |  |  |  |
| 5 | 扩张器厂家及规格 |  |  |  |
| 6 | 电容器油厂家及规格 |  |  |  |
| 7 | 密封圈厂家及规格 |  |  |  |

3.4　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表13　       推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 设 备 名 称 | 型号和规格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 附录A　项目单位提供的其他资料