## 清单
附件一：采购清单
序号 | 系统 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价限价（元） | 含税合价限价（元） | 含税总价限价（元） | 备注
1 | 水轮机及辅助设备 | 发电电动机空冷器测温RTD | (双支温度)PT100三线制 电缆长15m 接口螺帽型内径G1/16（RTD长30mm，在12mm处有卡扣）带中间转换接头，接头尺寸供应商中标后现场核对。 测温范围：-40℃—180℃ 线制：三线制 过程连接：活动卡套 套管材质：非磁性不锈钢 保护装置：波纹管 常温绝缘：大于100MΩ 导线规程：TST619015或tst3919020，铠装 分度号：Pt100，响应时间<1s， 测量精度：IEC60751 A级 RTD总成需耐透平油，可长期投入 通过热电阻的电流应小于1mA | 个 | 5 | 3950 | 19750 | 238920
2 | 水轮机及辅助设备 | 上导轴瓦测温RTD | (双支温度)PT100三线制 插深120mm 电缆长15m 接口螺帽型内径G1/16（RTD长30mm，在12mm处有卡扣）带中间转换接头，接头尺寸供应商中标后现场核对。 测温范围：-40℃—180℃ 线制：三线制 过程连接：活动卡套 套管材质：非磁性不锈钢 保护装置：波纹管 常温绝缘：大于100MΩ 导线规程：TST619015或tst3919020，铠装 分度号：Pt100，响应时间<1s， 测量精度：IEC60751 A级 RTD总成需耐透平油，可长期投入 通过热电阻的电流应小于1mA | 个 | 12 | 3950 | 47400
3 | 水轮机及辅助设备 | 下导轴瓦测温RTD | (双支温度)PT100三线制 插深180mm 电缆长15m 带中间接头，接口螺帽型内径G1/16（RTD长30mm，在18mm处有卡扣）带中间转换接头，接头尺寸供应商中标后现场核对。 测温范围：-40℃—180℃ 线制：三线制 过程连接：活动卡套 套管材质：非磁性不锈钢 保护装置：波纹管 常温绝缘：大于100MΩ 导线规程：TST619015或tst3919020，铠装 分度号：Pt100，响应时间<1s， 测量精度：IEC60751 A级 RTD总成需耐透平油，可长期投入 通过热电阻的电流应小于1mA | 个 | 8 | 3950 | 31600
4 | 水轮机及辅助设备 | 推导轴瓦测温RTD | PT100 双支 三线制 插深240mm 保护套直径6 电缆长15m 带中间接头，接头尺寸供应商中标后现场核对。 测温范围：-40℃—180℃ 线制：三线制 过程连接：活动卡套 套管材质：非磁性不锈钢 保护装置：波纹管 常温绝缘：大于100MΩ 导线规程：TST619015或tst3919020，铠装 分度号：Pt100，响应时间<1s， 测量精度：IEC60751 A级 RTD总成需耐透平油，可长期投入 通过热电阻的电流应小于1mA | 个 | 24 | 3950 | 94800
5 | 水轮机及辅助设备 | 主轴密封测温RTD | PT100 双支 三线制，插深150mm 保护套直径6 电缆长5m 连接螺纹G1/8 测温范围：-40℃—180℃ 线制：三线制 过程连接：活动卡套 套管材质：非磁性不锈钢 保护装置：波纹管 常温绝缘：大于100MΩ 导线规程：TST619015或tst3919020，铠装 分度号：Pt100，响应时间<1s， 测量精度：IEC60751 A级 RTD总成需耐透平油，可长期投入 通过热电阻的电流应小于1mA | 个 | 3 | 3490 | 10470
6 | 水轮机及辅助设备 | 水导轴承测温RTD | （双支测温）PT100 三线制插深180mm保护套直径6 电缆长5m 连接螺纹G1/8 带中间接头，接头尺寸供应商中标后现场核对。 测温范围：-40℃—180℃ 线制：三线制 过程连接：活动卡套 套管材质：非磁性不锈钢 保护装置：波纹管 常温绝缘：大于100MΩ 导线规程：TST619015或tst3919020，铠装 分度号：Pt100，响应时间<1s， 测量精度：IEC60751 A级 RTD总成需耐透平油，可长期投入 通过热电阻的电流应小于1mA | 个 | 10 | 3490 | 34900