附件一：需求明细表

| 序号 | 项目单位 | 项目类别 | 子项目名称 | 现状描述及主要改造方案 | 服务类型 | 批准文号 | 数量 | 招标控制价(元） | 预计完成 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修试管理处 | 生产技改 | 220kV九连变、110kV东郊变、毛登变线路保护改造工程 | 220kV九连变151九花线NSR201R保护装置于2010年投运，现已运行12年，需更换保护装置，现库存物资有一台许继电气WXH-813型110kV线路保护装置，计划利库该装置进行套壳更换，需厂家提供配线及后台接入服务。10kV1号站用变955、备用956、备用957、分段912均于2007年生产，建议套壳更换。110kV东郊变155东毛I线保护装置于2004年投运，建议整屏更换，对侧110kV毛登变152东毛I线保护装置于2015年投运，建议两侧保护同步更换，建议套壳更换，满足《生产项目准入条件应用细则 （试行）第一册 生产技改准入条件应用细则》中4.6.1.4中的准入条件。 | 施工 | 内电计划[2023]2号 | 1 | 101264.00 | 2024-10-25 |  |
| 2 | 修试管理处 | 生产技改 | 110kV宝力道变综自改造工程 | 110kV宝力道变电站投运于2009年，运行至2024年已运行近15年，需对以下设备进行改造，1号主变保护屏、1号主变测控屏、1号主变高压侧端子箱、1号主变中压侧端子箱、2号主变保护屏、2号主变测控屏、2号主变高压侧101断路器端子箱、2号主变中压侧301断路器端子箱、110kV母线保护装置、110kV母联保护测控屏、故障录波屏、公用测控屏、153查宝I线测控装置、153查宝I线断路器端子箱，154满宝I线保护装置、154满宝I线测控装置、154满宝I线断路器端子箱、312母联保护测控装置、312断路器端子箱、352宝铁线保护测控装置、352宝铁线断路器端子箱、351查满I线保护测控装置、351查满I线断路器端子箱、354宝卡线保护测控装置、354宝卡线断路器端子箱、356金丽线保护测控装置、356金丽线断路器端子箱、357查布其日线保护测控装置、357查布其日线断路器端子箱、359德日斯台线保护测控装置、359德日斯台线断路器端子箱、35kV电压切换并列装置、953东卡I线保护测控装置、954热力线保护测控装置、955 1、2号电容器保护测控装置、956水厂线保护测控装置、957肉食品园区线保护测控装置、958昌图线保护测控装置、965宝力格线保护测控装置、966宝德尔线保护测控装置、967白吉拉线保护测控装置、971旧区线保护测控装置、972华油线保护测控装置、10kV电压切换并列装置、961乌日根线保护测控装置、962宝力道线保护测控装置、963达来线保护测控装置、 964东卡II线保护测控装置、912分段保护测控装置、969 3、4#电容器保护测控装置、35kV公用测控装置、电能质量检测装置3台， 低频低压减载屏、直流充电屏、直流馈线屏、蓄电池组及所涉及到的全部二次电缆（包括一次设备至断路器端子箱间二电缆），新增110kV电压并列装置，满足《生产项目准入条件应用细则 （试行）第一册 生产技改准入条件应用细则》中4.6.1.4中的准入条件 远动机2台，调制解调器3台，通信管理机2台，交换机4台，GPS时钟同步装置1套，监控系统1套，五防系统1套，主控控制台1套 | 施工 | 内电计划[2023]2号 | 1 | 1610290.00 | 2024-10-25 |  |
| 3 | 修试管理处 | 生产技改 | 110kV色尔吉变综自改造工程 | 110kV色尔吉变一期设备与2008年投运，二期设备于2013年投运，建议本期一期、二期同时更换。包括1号主变保护屏（整屏更换），2号主变保护屏（整屏更换），主变测控屏（套壳更换，1、2号主变测控在一个屏，保护2套主变测控装置、2台档位控制器、需与一次设备匹配），电压并列、消谐、小电流选线及站用变测控屏（整屏更换，包含110kV电压并列装置、10kV消谐装置1台【可接入两段开口电压】、35kV消谐装置1台【可接入两段开口电压】，小电流接地选线装置1台【带跳闸功能及回路】，站用变测控装置1台）本期计划在屏内增设UPS装置1台，公用及远动屏（套壳更换）公用测控装置1台（GPS装置2022年更换），10kV线路保护测控屏1（整屏更换，含6套10kV线路保护测控装置，在运2套），10kV线路保护测控屏2（套壳更换，包含电容器保护测控装置2台，10kV分段保护测控装置1台，10kV电压并列装置1台），35kV保护测控屏1（套壳更换，保护35kV线路保护测控装置2台），故障录波屏（整屏更换），110kV母线保护屏（整屏更换，单母分段接线方式），110kV线路测控屏1（套壳更换，包含110kV线路保护测控装置2台），110kV线路保护屏1（套壳更换，包含1台线路保护装置，另一台保护装置于2020年更换），110kV线路保护屏2（套壳更换，包含2台线路保护装置），110kV母联保护测控屏（整屏更换），低频低压减载屏（整屏更换），35kV线路保护测控屏2（套壳更换，保护35kV线路保护测控装置3台，35kV分段保护测控装置1台，35kV电压并列装置1台），110kV线路测控屏2（套壳更换，包含110kV线路测控装置2台），本期同步更换后台监控机2台，远动机2台，交换机8台，通讯管理机2台，五防系统1套（包含五防主机、锁具、钥匙管理机、钥匙适配器），满足《生产项目准入条件应用细则 （试行）第一册 生产技改准入条件应用细则》中4.6.1.4中的准入条件。 | 施工 | 内电计划[2023]2号 | 1 | 1164326.00 | 2024-10-25 |  |
| 4 | 修试管理处 | 生产技改 | 220kV红井变电站直流系统及综自设备改造工程 | 220kV 红井变投运于2010年9月，一期设备截止2023年已运行超过13年，届时装置原件老化，备件不足，不能保证设备安全可靠运行，需对以下一期投运设备进行更换：252白井II线保护装置、测控装置，电压切换装置、252断路器端子箱，220kV母线保护装置、1号主变保护装置、测控装置，1号主变高压侧断路器端子箱，1号主变中压侧断路器端子箱，1号主变端子箱，110kV母线保护装置、151红宝I线保护装置、测控装置、电压切换装置、151红宝I线断路器端子箱，155红新I线保护装置、测控装置、电压切换装置、155红新I线断路器端子箱，156红大线保护装置、测控装置、电压切换装置、156红大线断路器端子箱，355千斤沟线保护测控装置、356 1号电容器保护测控装置、357 2号电容器保护测控装置、358 3号电容器保护测控装置、359 1号站用变保护测控装置、 312分段保护测控装置、220kV公用测控装置、110kV公用测控装置、35kV公用测控装置、380V公用测控装置、220kV电压并列装置、110kV电压并列装置、35kV电压并列装置，小电流接地选线装置、低频低压减载装置，电能质量监测装置，35kV I段母线二次消谐装置，及所属间隔全部二次电缆，1号直流馈线屏、1号直流充电屏、直流联络屏、2号直流馈线屏、2号直流充电屏、UPS主机屏、UPS旁路屏、USP馈线屏。满足《生产项目准入条件应用细则 （试行）第一册 生产技改准入条件应用细则》中4.6.1.4中的准入条件，运行时间未满12年，但该型号设备已经停产并缺少备品备件的保护设备改造。 | 施工 | 内电计划[2023]2号 | 1 | 1079554.00 | 2024-10-25 |  |
| 5 | 苏尼特左旗供电分公司 | 生产技改 | 镍矿变电站保护装置改造工程 | 镍矿变电站于2009年6月投入运行，截止2023年，二次设备运行时间为14年。1号主变301、901、差动保护、非电量保护，主变测控屏、小电流接地选线装置、GPS对时装置、353、951，952、953、954保护测控装置以无法满足运行要求，交流系统为单电源进线，低压侧进线为直接接入端子排，由于端子老旧，发生接触不良和虚接短路情况，交流屏母线全部裸露，无绝缘化，不符合反措要求，交流系统为单独测控，测控装置运行时间达12年，需改造。站内二次电缆年久老化，绝缘严重破坏，工作电压为500V，非阻燃电缆，需对二次电缆进行更换;本期工程更换镍矿35kV变电站监控系统工作站1套、公用测控屏1面、主变保护测控屏1面、35kV线路保护测控屏1面、10kV线路保护测控屏1面、电能质量在线监测屏1面、远动通讯屏1面、所用电及事故照明切换屏1面及相关的二次电缆。 | 施工 | 内电计划[2023]2号 | 1 | 271291.00 | 2024-6-30 |  |
| 6 | 太仆寺旗 供电分公司 | 生产技改 | 太旗红旗35kV变电站全站保护装置更换 | 红旗35kV变电站综自系统一期设备于2009年12月投运，二期设备于2014年05月投运，厂家均为江苏金智科技股份有限公司。至2024年目前一期设备已运行15年，二期设备运行10年，需进行改造。目前这批型号设备已停产，厂家已不生产这批型号设备的备品备件，给电网运行造成重大安全隐患，为保证设备安全可靠正常运行，需进行更换。 站内二次电缆年久老化，绝缘严重破坏，多次站内发生直流接地故障，变电站内多条支路二次电缆绝缘电阻阻值过低，直流系统频繁告警，需对二次电缆进行更换。 | 施工 | 内电计划[2023]2号 | 1 | 351835.00 | 2024-12-31 |  |
| 7 | 太仆寺旗 供电分公司 | 生产技改 | 太旗兴盛35kV变电站全站保护装置更换 | 兴盛35kV变电站综自系统一期设备于2009年12月投运，二期设备于2014年05月投运，厂家均为江苏金智科技股份有限公司。至2024年目前一期设备已运行15年，二期设备运行10年，需进行改造。目前这批型号设备已停产，厂家已不生产这批型号设备的备品备件，给电网运行造成重大安全隐患，为保证设备安全可靠正常运行，需进行更换。 站内二次电缆年久老化，绝缘严重破坏，多次站内发生直流 接地故障，变电站内多条支路二次电缆绝缘电阻阻值过低，直流系统频繁告警，需对二次电缆进行更换。 | 施工 | 内电计划[2023]2号 | 1 | 361337.00 | 2024-12-31 |  |
| 8 | 西乌珠穆沁供电分公司 | 生产技改 | 110kV西乌站老旧设备综合治理工程 | 110kV 西乌变电站 2009 年投运，运行已超 12 年。现运行各保护装置因年限已久经常性损坏，现 110kV 西乌变电站用的监控系统为许继 CJK-8500，现五防系统 fy2004 版本较低无法升级。由于设备老化，严重影响系统稳定运行，需对全站监控系统进行改造。站内电缆 2009 年投运，电缆沟敷设，电缆非阻燃且老化，站内电缆沟拥堵，电缆杂乱无章，需整理全站电缆沟电缆并对二次电缆进行更换。 | 施工 | 内电计划[2023]2号 | 1 | 1437400.00 | 2024-12-30 |  |
| 9 | 正镶白旗供电分公司 | 生产技改 | 110kV道西庙110kV变电站10kV高压开关柜改造工程 | 道西庙110kV变电站现有固定型10kV开关柜18面，型号均为 XGN2-10，生产厂家为上海一开投资集团公司和包头青山电气设 备有限公司，投运日期分别为2005年和2015年。上述10kV开关柜 ―2―为上下固定开关柜，此开关柜机构卡涩，多次出现停送电时分合 闸不到位的情况，存在严重安全隐患，需进行更换。道西庙110kV变电站监控系统于2013年生产、15年投运，截 至2024年运行10年。考虑本期10kV配电室内全部开关柜更换（其 中新增出线6回），其保护装置运行年限已久，故对10kV保护测 控进行更换并将其下放布置在开关柜中。同时，将10kV相关接线 较多的小电流选线、低频低压减载装置进行更换。 由于原有开关柜至主控室、电容器等二次电缆不满足本期改 造的要求，且大部分保测装置均下放至开关柜，本期考虑更换 10kV开关柜至主控室、电容器的二次电缆。 | 施工 | 内电计划[2023]2号 | 1 | 966956.00 | 2024-11-30 |  |
| 10 | 东乌珠穆沁供电分公司 | 生产技改 | 额吉淖尔110kV变电站全站综自改造工程 | 额吉淖尔110kV变电站建设于2009年，厂家：国电南京自动化股份有限公司、北京四方继保自动化有限公司。现运行综自设备为2009年投运，已运行12年，现综自设备及二次电缆严重老化，严重影响系统稳定运行，需对全站综自设备进行改造，更换综自设备；站内二次电缆年久老化，绝缘严重破坏，多次站内发生直流接地故障，已无备用芯可用，需对二次电缆进行更换；直流接线方式为屏顶直流小母线接线方式，不符合反措要求，需进行改造；本站未配置安装故障录波屏，需加装1套。 | 施工 | 内电计划[2023]2号 | 1 | 1295080.00 | 2024-11-30 |  |
| 11 | 多伦供电分公司 | 生产技改 | 35kV大河口站综合自动化系统改造工程 | 35kV 大河口站于 2012 年投运监控自系统厂家为长沙国通电力科技有限公司， 一期 2012 年投运、二期 2013 年投运，截止2024 年工程实施已累计投运 12 年，由于电子测控技术的发展，部分测控单元装置型号已停产，备品备件缺乏，维护维修困难，存在一定的安全隐患，为提高变电站运行的可靠性，本期需进行综自改造。站内二次电缆年久老化，绝缘严重破坏，多次站内发生直流接地故障，变电站内多条支路二次电缆绝缘电阻阻值过低，直流系统频繁告警， 需对二次电缆进行更换。 | 施工 | 内电计划[2023]2号 | 1 | 812574.00 | 2024-8-30 |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  | 9451907.00 |  |  |

附件二

投标人信息表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 标段号及标段名称 |  |
| 投标人名称 |  |
| 邮编 |  |
| 投标人详细通讯地址 |  |
| 联系人 |  |
| 手机 |  |
| E-mail （电子邮箱） （务必填写准确） |  |
| 投标人开票信息 （必须填写正确） | 名 称： 纳税人识别号： 地址、电话： 开户行及账号： |
| 备注 | - 我公司改用增值税电子发票，各投标人在报名时填写有效电子邮箱，以便于接收增值税电子发票。 |

附件三

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：如投标人是由法定代表人参加投标，则不需提供法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证正反面

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                      （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                          （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：如投标人是由法定代表人参加投标，则不需提供法定代表人授权委托书。

附件四

投标真实性承诺书

致：              （招标人）

我公司郑重承诺提交的报名审查资料及投标文件中提供所有资料等内容均真实有效，并对其所提交的所有资料内容的真实性负责，如有不实，我公司自愿承担由此引发的所有责任及接受相应的处罚。

投标人：__________（盖单位章）

______年______月______日

附件五

投标人信誉承诺函

致：                    （招标人）

我公司                  （投标人名称） ，在此郑重做如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、我方已经详细阅读了招标文件，包括澄清文件、修改（如果有）和所有供参考的资料以及有关附件并清楚，今后不再对此提出理解不清或误解的问题。

3、我方财务状况良好，没有处于财产被接管，破产或其他关、停、并、转状态；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

4、我方未被列入中电联发布的涉电力领域失信联合惩戒对象名单及涉电力领域重点关注对象名单（截止到最新所有名单）中。

5.我方未因发生过骗取中标和严重违约、质量事故及重大合同纠纷被上级部门（内蒙古电力（集团）有限责任公司）通报/披露取消投标资格，并且目前不处于处罚期内。按照内蒙古电力（集团）有限责任公司《关于对投标人不良行为处理的通知》的规定，未列入最新发布的不良供应商名单中。

6、我方近三年（招标文件发放之日起前三年）国内招标活动、合同履行过程中没有违法记录或不良记录。

7、开标日前一年内未在招标人其他工程中因投标人的原因导致工程无法实现工程建设的质量目标。

8、开标之日前两年内无违反国家有关法律、规定分包工程的行为。

9、开标之日前三年内无骗取中标或严重违约问题。

10、在整个招投标过程中，我方若有违规行为，招标人可没收投标保证金给予惩罚，我方完全接受。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：              （签字）

日 期：

附件六

项目经理无在建项目的承诺书

致：         （采购人）

我公司在此声明，我方拟派驻项目名称:               项目编号:           的项目经理               (项目经理姓名)，注册证书号码:                 ，现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担一切法律后果。如违背以上承诺，我公司自愿放弃此项目的竞标及成交资格。

特此承诺。

供应商名称（盖单位章）：

供应商授权代表签字：

# 日    期：