公告附表——采购计划表：

| 标段 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 项目单位 | 采购 方式 | 服务期\工期 | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段1 勘察设计 | 胡家湾35kV变电站2#主变增容工程勘察设计 | - 胡家湾35千伏变电站1号主变扩建工程 1.主变规模 已建1台主变，容量为 20MVA，本期新建1台20MVA主变，电压等级35/10kV。 2.出线规模 35kV出线：规划4回，已建2回，至塔尔召110kV变电站和满都呼35kV变电站各1回，本期无新增出线。35kV出线：规划4回，已建2回，本期无新增出线。10kV出线：规划12回，已建6回，本期建设6回出线。 3.无功补偿 本站现10kV侧Ⅱ段母线装设1组电容器，容量（600+900）kvar。本期在 - 10kV侧Ⅰ段母线新增1组电容器，容量（1500+1500）kvar。 4.电气设备要求 35kV、10kV设备短路电流水平按31.5kA选择。 5.其它 本期主变10kV侧预留消弧线圈位置。 | 项 | 1 | 168929 | 168929 | 工程建设部 | 询比采购 | 2023-10-08至2023-12-10 | 30kV及以上基建工程 |  |
|  | 康巴什北区 110kV变电站2号主变扩建工程勘察设计 | （一）主变规模 主变远期规划2×63MVA，电压等级110/10kV；现有1×63MVA； 本期扩建1×63MVA（搬迁设备）。 （二）出线规模 110kV远期规划2回，现有2回，本期不新增出线。 10kV远期规划24回，现有12回，本期新增出线12回。 （三）无功补偿 现有主变10kV侧已装设1套（2400+4800）kVar 电容器，本期新增主变10kV侧配置1套（4000+6000）kVar电容器 。 （四）电气参数 本期扩建主变采用有载调压变，电压分接头为110±8×1.25%/10.5kV。扩建主变为搬迁设备，其阻抗电压值为19.61%，满足与现有1号主变并列运行的要求。 110kV、10kV设备短路电流水平分别按40kA、31.5kA选择。 （五）中性点接地方式 110kV侧中性点经隔离开关直接接地，10kV侧中性点经小电阻接地。 | 项 | 1 | 145880 | 145880 | 工程建设部 | 询比采购 | 2023-10-08至2023-12-10 | 30kV及以上基建工程 |  |
|  | 塔然高勒110kV变35kV变间隔扩建工程勘查设计 | （一）塔然高勒 110kV 变电站 35kV 间隔扩建工程本期在塔然高勒 110kV 变电站扩建 4 回 35kV 出线间隔，其中至塔然高勒煤矿项目 2 回，占用 35kV 侧东北起第二、七（向东南方向出线）出线间隔；至中核项目 II 回线，占用35kV 侧东北起第六（向东南方向出线）出线间隔；将现有塔泊线倒至本期新扩建东北起第七（向西北方向出线）出线间隔，中核项目 I 回线占用原塔泊线（东北起第三）出线间隔。35kV设备短路电流水平按 31.5kA 选择 （二）线路工程35kV 塔泊线切改工程，新建电缆线路路径长度 0.18km，拆除单回路架空线路 0.03km。电缆采用为 ZC-YJY 23 -26/35-3×240 mm 2 交联聚乙烯电力电缆。 | 项 | 1 | 221702 | 221702 | 工程建设部 | 询比采购 | 2023-10-08至2023-12-10 | 30kV及以上基建工程 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 536511 |  |  |  |  |  |
| 标段2 监理 | 胡家湾35kV变电站2#主变增容工程监理服务采购 | （一）胡家湾35千伏变电站1号主变扩建工程 1.主变规模 已建1台主变，容量为 20MVA，本期新建1台20MVA主变，电压等级 35/10kV。 2.出线规模 35kV出线：规划4回，已建2回，至塔尔召110kV变电站和满都呼35kV变电站各1回，本期无新增出线。35kV出线：规划4回，已建2回，本期无新增出线。10kV出线：规划12回，已建6回，本期建设6回出线。 3.无功补偿 本站现10kV侧Ⅱ段母线装设1组电容器，容量（600+900）kvar。本期在10kV 侧Ⅰ段母线新增1组电容器，容量（1500+1500）kvar。 4.电气设备要求 35kV、10kV设备短路电流水平按31.5kA选择。 5.其它 本期主变10kV侧预留消弧线圈位置。 | 项 | 1 | 106457 | 106457 | 工程建设部 | 询比采购 | 2023-10-08至2023-12-10 | 30kV及以上基建工程 |  |
|  | 康巴什北区 110kV变电站2号主变扩建工程监理 | （一）主变规模 主变远期规划2×63MVA，电压等级110/10kV；现有1×63MVA； 本期扩建1×63MVA（搬迁设备）。 （二）出线规模 110kV远期规划2回，现有2回，本期不新增出线。 10kV远期规划24回，现有12回，本期新增出线12回。 （三）无功补偿 现有主变10kV侧已装设1套（2400+4800）kVar 电容器，本期 新增主变10kV侧配置1套（4000+6000）kVar电容器 。 （四）电气参数 本期扩建主变采用有载调压变，电压分接头为110±8×1.25%/10.5kV。扩建主变为搬迁设备，其阻抗电压值为19.61%，满足与现有1号主变并列运行的要求。 110kV、10kV设备短路电流水平分别按40kA、31.5kA选择。 （五）中性点接地方式 110kV侧中性点经隔离开关直接接地，10kV侧中性点经小电阻接地。 | 项 | 1 | 60043 | 60043 | 工程建设部 | 询比采购 | 2023-10-08至2023-12-10 | 30kV及以上基建工程 |  |
|  | 塔然高勒110kV变35kV变间隔扩建工程监理 | （一）塔然高勒 110kV 变电站 35kV 间隔扩建工程 本期在塔然高勒 110kV 变电站扩建 4 回 35kV 出线间隔，其中至塔然高勒煤矿项目 2 回，占用 35kV 侧东北起第二、七（向东南方向出线）出线间隔；至中核项目 II 回线，占用35kV 侧东北起第六（向东南方向出线）出线间隔；将现有塔泊线倒至本期新扩建东北起第七（向西北方向出线）出线间隔，中核项目 I 回线占用原塔泊线（东北起第三）出线间隔。35kV设备短路电流水平按 31.5kA 选择。 （二）线路工程 35kV 塔泊线切改工程，新建电缆线路路径长度 0.18km，拆除单回路架空线路 0.03km。电缆采用为 ZC-YJY 23 -26/35-3×240 mm 2 交联聚乙烯电力电缆。 | 项 | 1 | 51553 | 51553 | 工程建设部 | 询比采购 | 2023-10-08至2023-12-10 | 30kV及以上基建工程 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 218053 |  |  |  |  |  |

附件1：

《响应真实性承诺书》

内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司物资供应处：

我公司参与贵公司组织采购的                   （项目名称），我公司承诺所提交的材料、响应文件表述、响应文件内容是真实有效的。如有不实，则违反“诚实信用”原则，我公司承担由此引发的所有责任。

供 应 商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

年 月 日

附件：2

法定代表人资格证明

（适用于无代理人的情况）

企业（供应商）名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：                     性别：

年龄：                     职务：

系                             的法定代表人。

附：法定代表人居民身份证正反面扫描件

| 法定代表人居民身份证 | 法定代表人居民身份证 |
| --- | --- |

特此证明。

法定代表人：                 （签字/签章）

供应商：                    （加盖单位公章）

年      月      日

法人代表授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）           (项目编号)(XXX标段)响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。（可参考：自本委托书签署之日起至响应文件有效期满）

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件。

法定代表人（单位负责人）身份证

法定代表人（单位负责人）身份证

附：委托代理人身份证正反面扫描件。

委托代理人身份证

委托代理人身份证

供应商：                              （盖章）

法定代表人（单位负责人）：               （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

联 系 方式：

年   月   日

附件3：

（一）信用中国查询方式或下载信用报告

1、国家信息中心主办“信用中国”网站地址：http://www.creditchina.gov.cn打开网页后，点击“信用服务”。

2、在以下页面中点击“失信被执行人”

3、在查询窗口输入查询企业名称，将查询结果截图

（二）国家企业信用信息公示系统查询方式

1、登录“国家企业信用信息公示系统”网站地址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html，在查询窗口输入企业名称，点击查询。

2、点击进入企业界面。

3、点击“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”，查询后截图。

（三）中国裁判文书网查询方式

1、供应商查询

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”；

（3）在“当事人”处输入供应商全称；

（4）在裁判日期选择近三年，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。

2、企业法定代表人查询

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”，在“当事人”处输入企业法定代表人姓名；

（3）在裁判日期选择近三年，点击检索；

（4）然后点击保存搜索条件；再次点击高级检索，在全文检索中输入供应商全称，并选择“全文”，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。