内蒙古电力集团RFID电子标签

安装指导手册

内蒙古电力（集团）有限责任公司

二〇二五年九月

本手册由内蒙古电力（集团）有限责任公司生产技术部牵头编制。

本手册主要起草单位：生产技术部、内蒙古电力科学研究院。

本手册主要起草人：胡耀东、安盛东、叶涛、温欣、常沛昕、邵峰、税旭、黄宝森、黄超群、张晓东、梁发亮、宋涛。

目      录

1. 使用范围	1

2. RFID电子标签类型	1

3. 标签安装要求	1

3.1. 标签安装原则	1

3.2. 安装位置	2

3.3. 安装方向	4

4. 安装方式	4

4.1. 工程胶粘贴	4

4.2. 不锈钢扎带固定	6

4.3. 背胶粘贴	7

4.4. 贴标设备清单	8

5. 标签安装示例	11

5.1. 站内交流设备	11

5.2. 仪器仪表、工器具	40

- 使用范围

本手册适用于RFID电子标签安装，主要包含以下设备类型：

站内交流一次设备14类，含主变压器、断路器、组合电器、高压开关柜、隔离开关、电压互感器、电流互感器、电抗器、独立式避雷器、电容器、独立接地开关、站（厂）用变压器、中性点接地成套装置、静止无功补偿装置。

仪器仪表、工器具3类，含便携式、台式、箱体式仪器仪表工器具等。

- RFID电子标签类型

| 标签名称 | 最大尺寸（长宽厚，mm) |
| --- | --- |
| 硬质标签（大） | 165*40*10 |
| 硬质标签（小） | 80*30*5 |
| 抗金属柔性RFID标签 | 60*15*1 |

主要包括以下4款电子标签：

- 标签安装要求

  - 标签安装原则

贴标设备应按照资产级设备颗粒度进行贴标，例如：一组断路器对应多个资产级设备时，需对每个资产级设备进行贴标，多间隔GIS对应一个资产级设备时，仅对首（或尾）间隔粘贴一个标签。

标签原则上应安装在不影响设备运行操作，无遮挡、便于查找且表面平整的地方。同一个站的同一类型设备标签安装位置应保持一致。标签应确保安装稳固，不易脱落，便于现场识别。

标签安装应遵循变电站运行规程、安全工作规程及相关要求，应结合现场实际情况，不影响设备质量和设备安全运行。

针对配备网门保护的设备，应将标签安装在网门外部，严禁打开网门安装标签。

拆除或移动物标分离的设备时，需将标签一同拆除，确保标签跟随设备一起流转。

  - 安装位置

根据不同实物资产的外观、高度、安装环境等因素，将RFID标签安装于设备本体或易于现场运维识别的支撑柱、网门等位置上，按照标签是否安装在设备本体分为以下2种安装类型：将RFID标签安装于设备本体属于物标一体，将RFID标签安装于支撑柱或网门等位置上属于物标分离。

    - 增量设备

增量设备若属于物标一体类型，标签应在设备制造环节进行安装，优先采用螺丝固定、铆接或焊接于设备铭牌附近。具体安装位置参照以下优先级：1、下；2、上；3、右；4、左。

图 标签安装位置优先级

增量设备若属于物标分离类型，RFID标签由设备供应商作为设备附件随箱发货，由现场人员在项目现场根据RFID标签实物ID编码与设备对应关系进行安装，优先选择将标签安装在距离设备运行标识牌较近的设备支撑柱或网门平整处，当标签安装在支撑柱上时，安装高度需距离地面1.6m。若网门无平整位置，可安装在设备运行标示牌空白处，位置优先级同上。

    - 存量设备

存量设备若属于物标一体类型，优先选择将RFID标签安装在设备本体上的运行标识牌附近，位置优先级同上。

存量设备若属于物标分离类型，优先选择将标签安装在距离设备运行标识牌较近的设备支撑柱或网门平整处，当标签安装在支撑柱上时，安装高度需距离地面1.6m。若网门无平整位置，可安装在设备运行标示牌空白处，位置优先级同上。

  - 安装方向

根据RFID标签安装位置的形状，标签安装方向分为横向安装和纵向安装，优先采用横向安装。横向安装时，标签表面内蒙古电网LOGO位置朝左；纵向安装时，标签表面内蒙古电网LOGO位置朝上，对于安装在支撑柱上的设备，标签沿支撑柱纵向安装。

安装完成后，标签应朝向扫码人员方便扫码的方向。

- 安装方式

根据不同实物资产的外观、高度、安装环境等因素，以保证标签使用寿命和识别效果为原则，标签安装方式主要分为工程胶粘贴、不锈钢扎带固定、背胶粘贴三种方式。

  - 工程胶粘贴

通过在RFID标签背面涂抹专用工程胶，直接粘贴于设备运行标示牌周围。

安装前了解设备情况，根据需要提前准备安装所需的RFID标签、工程胶、双面胶、清洁布、测量工具等工具。安装步骤如下：

- 核对标签规格与设备信息。

- 确定安装位置和朝向。

- 确认安装位置不影响人身、设备安全，并且方便巡视扫码。

- 检查安装区域外观，是否有穿孔、隆起、褶皱、遮挡或表面曲率过大，如有以上情况应作相应处理或更换安装位置。

- 用测量工具确定高度，注意同类设备高度统一。

- 用清洁布清理设备待安装部位确保粘贴表面干燥、洁净。

- 将专用的工程胶涂抹在标签背面，背面居中涂抹,不易涂抹过多，防止溢胶；涂胶完成后，在对应位置快速完成贴装，要求用力按压标签，标签与安装面之间平整、无异物、无缝隙。

- 贴胶完成后，4小时后达到完全固化，要求此期间内避免外力干扰。

- 收回工具、辅材及边角料，安装完毕。

背胶粘贴安装示意图

其中：①为工程胶胶管；②为标签；③为涂抹后的工程胶。

  - 不锈钢扎带固定

当硬质标签需要安装在柱状、弧形物体上时，采用不锈钢扎带固定。

安装前了解设备情况，根据需要提前准备安装所需的RFID标签、不锈钢扎带、清洁布、测量工具等工具。安装步骤如下：

- 核对标签规格与设备信息。

- 确定安装位置与朝向（带logo标识的一端朝上）。

- 确认安装位置不影响人身、设备安全，并且方便巡视扫码。

- 用测量工具确定高度，注意同一类设备高度统一，当标签安装在支撑柱上时，安装高度需距离地面1.6m。

- 用清洁布清理设备待安装部位确保安装表面干燥、洁净。

- 使用2根不锈钢扎带从标签扎带固定孔中穿过。

- 将标签置于设备标签安装处。

- 将不锈钢扎带绕过设备并完成固定。

- 收回工具、辅材及边角料，安装完毕。

不锈钢扎带安装示意图

  - 背胶粘贴

通过RFID标签背面自带的强力背胶，直接粘贴于设备运行标示牌周围，背胶粘贴环境温度建议在-40℃ 到 +85℃之间。

安装前了解设备情况，根据需要提前准备安装所需的RFID标签、清洁布等工具。安装步骤如下：

- 确认被粘贴标签的设备表面的整洁度，建议先清洁灰尘、除锈等，要求粘贴处无可见的油脂和污垢,并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。

- 将标签底部离型纸撕掉。

- 撕掉离型纸的标签应在3分钟内完成粘贴，粘贴前胶面干净，无异物，无褶皱。

- 粘贴时在对应位置，用力按压标签，保证背胶与安装面之前平整、无异物、无缝隙。

- 收回工具、辅材及边角料，安装完毕。

  - 贴标设备清单

| 大类序号 | 设备大类 | 小类序号 | 资产级设备 分类 | 安装类型 | 标签类型 | 安装方式 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主变压器 | 1 | 油浸式变压器 | 物标一体 | 硬质标签（大） | 工程胶粘贴 | 运行标示牌周围 |
|  |  | 2 | SF6变压器 | 物标一体 | 硬质标签（大） | 工程胶粘贴 | 运行标示牌周围 |
|  |  | 3 | 干式变压器 | 物标一体 | 硬质标签（大） | 工程胶粘贴 | 运行标示牌周围 |
| 2 | 断路器 | 4 | 油断路器 | 物标一体 | 硬质标签（大） | 工程胶粘贴 | 机构箱运行标示牌周围 |
|  |  | 5 | SF6断路器 | 物标一体 | 硬质标签（大） | 工程胶粘贴 | 机构箱运行标示牌周围 |
|  |  | 6 | 真空断路器 | 物标一体 | 硬质标签（大） | 工程胶粘贴 | 机构箱运行标示牌周围 |
| 3 | 组合电器 | 7 | GIS（金属全封闭组合电器） | 物标一体 | 硬质标签（大） | 工程胶粘贴 | 汇控柜运行标示牌周围 |
|  |  | 8 | HGIS（含PASS）（半封闭组合电器） | 物标一体 | 硬质标签（大） | 工程胶粘贴 | 汇控柜运行标示牌周围 |
| 4 | 高压开关柜 | 9 | 高压开关柜 | 物标一体 | 硬质标签（大） | 工程胶粘贴 | 柜体运行标示牌周围 |
| 5 | 隔离开关 | 10 | 隔离开关 （敞开式） | 物标一体 | 硬质标签（大） | 工程胶粘贴 | 机构箱运行标示牌周围 |
|  |  |  | 隔离开关 （带网门） | 物标分离 | 硬质标签（大） | 工程胶粘贴 | 网门运行标示牌周围平整处 |
| 6 | 电压互感器 | 11 | 电容式电压互感器 | 物标分离 | 硬质标签（大） | 不锈钢扎带固定 | 支撑柱运行标示牌周围 |
|  |  | 12 | 油浸式电压互感器 | 物标分离 | 硬质标签（大） | 不锈钢扎带固定 | 支撑柱运行标示牌周围 |
|  |  | 13 | 干式（浇注式）电压互感器 | 物标分离 | 硬质标签（大） | 不锈钢扎带固定 | 支撑柱运行标示牌周围 |
|  |  | 14 | SF6电压互感器 | 物标分离 | 硬质标签（大） | 不锈钢扎带固定 | 支撑柱运行标示牌周围 |
|  |  | 15 | 电子式电压互感器 | 物标分离 | 硬质标签（大） | 不锈钢扎带固定 | 支撑柱运行标示牌周围 |
| 7 | 电流互感器 | 16 | 油浸式电流互感器 | 物标分离 | 硬质标签（大） | 不锈钢扎带固定 | 支撑柱运行标示牌周围 |
|  |  | 17 | 干式电流互感器 | 物标分离 | 硬质标签（大） | 不锈钢扎带固定 | 支撑柱运行标示牌周围 |
|  |  | 18 | SF6电流互感器 | 物标分离 | 硬质标签（大） | 不锈钢扎带固定 | 支撑柱运行标示牌周围 |
|  |  | 19 | 电子式电流互感器 | 物标分离 | 硬质标签（大） | 不锈钢扎带固定 | 支撑柱运行标示牌周围 |
| 8 | 电抗器 | 20 | 油浸式电抗器 | 物标一体 | 硬质标签（大） | 工程胶粘贴 | 运行标示牌周围 |
|  |  | 21 | 干式电抗器（敞开式） | 物标分离 | 硬质标签（大） | 不锈钢扎带固定 | 支撑柱运行标示牌周围平整处 |
|  |  | 22 | 干式电抗器（带网门） | 物标分离 | 硬质标签（大） | 工程胶粘贴 | 网门运行标示牌周围平整处 |
| 9 | 独立式避雷器 | 23 | 金属氧化物避雷器 | 物标分离 | 硬质标签（大） | 不锈钢扎带固定 | 支撑柱运行标示牌周围 |
| 10 | 电容器 | 24 | 耦合电容器 | 物标分离 | 硬质标签（大） | 不锈钢扎带固定 | 支撑柱运行标示牌周围 |
|  |  | 25 | 框架式电容器装置 | 物标分离 | 硬质标签（大） | 不锈钢扎带固定 | 网门运行标示牌周围平整处 |
|  |  | 26 | 集合式电容器装置 | 物标一体 | 硬质标签（大） | 工程胶粘贴 | 运行标示牌周围 |
| 11 | 独立接地开关 | 27 | 独立接地开关 | 物标一体 | 硬质标签（大） | 工程胶粘贴 | 机构箱运行标示牌周围 |
| 12 | 站（厂）用变压器 | 28 | 油浸式站（厂）用变压器 | 物标分离 | 硬质标签（大） | 工程胶粘贴、不锈钢扎带固定 | 网门平整处、支撑柱运行标示牌周围 |
|  |  | 29 | 干式站（厂）用变压器 | 物标分离 | 硬质标签（大） | 工程胶粘贴、不锈钢扎带固定 | 网门运行标示牌周围平整处、支撑柱运行标示牌周围 |
|  |  | 30 | SF6站（厂）用变压器 | 物标分离 | 硬质标签（大） | 工程胶粘贴、不锈钢扎带固定 | 网门运行标示牌周围平整处、支撑柱运行标示牌周围 |
| 13 | 中性点接地成套装置 | 31 | 小电阻接地成套装置 | 物标一体 | 硬质标签（大） | 工程胶粘贴 | 网门、柜体、支撑柱运行标示牌周围 |
|  |  | 32 | 油浸式消弧线圈接地装置 | 物标分离 | 硬质标签（大） | 工程胶粘贴 | 运行标示牌周围 |
|  |  | 33 | 干式消弧线圈接地装置 | 物标一体 | 硬质标签（大） | 工程胶粘贴、不锈钢扎带固定 | 网门、柜体、支撑柱运行标示牌周围 |
|  |  | 34 | 微机消弧消谐选线综合装置 | 物标一体 | 硬质标签（大） | 工程胶粘贴 | 网门、柜体、支撑柱运行标示牌周围 |
| 14 | 静止无功补偿装置 | 35 | 静止无功补偿装置 | 物标分离 | 硬质标签（大） | 工程胶粘贴、不锈钢扎带固定 | 网门运行标示牌周围平整处 |
| 15 | 仪器仪表工器具 | 36 | 便携式仪器仪表工器具 | 物标一体 | 抗金属柔性FRID标签 | 背胶粘贴 | 不影响使用的空白处 |
|  |  | 37 | 台式仪器仪表工器具 | 物标一体 | 硬质标签（小） | 背胶粘贴 | 不影响使用的空白处 |
|  |  | 38 | 箱体式仪器仪表工器具 | 物标一体 | 硬质标签（小） | 背胶粘贴 | 不影响使用的空白处 |

- 标签安装示例

  - 站内交流设备

    - 变压器

适用于变压器一次设备本体。三相共体主变压器按独立设备安装一个RFID标签，三相分体变压器分相安装RFID标签。

| - 主变压器（包括油浸式变压器、SF6变压器、干式变压器） 安装类型：物标一体。 标签类型：硬质标签（大）。 安装方式：工程胶粘贴。 安装位置：设备本体运行标示牌周围。 | 安装示意图 |
| --- | --- |

    - 断路器

适用于断路器一次设备本体，不含开关柜、组合电器、充气柜内的断路器。

三相联动（电气联动或机械联动）操作的断路器安装1个RFID标签，安装位置为断路器B相运行标示牌周围。

分相操作的断路器安装3个RFID标签。

| - 断路器（三相联动式操作机构）（包括真空断路器、SF6断路器、油断路器） 安装类型：物标一体。 标签类型：硬质标签（大）。 安装方式：工程胶粘贴。 安装位置：断路器B相机构箱运行标示牌周围。 | 安装示意图 |
| --- | --- |
| - 断路器（三相不联动式操作机构）（包括真空断路器、SF6断路器、油断路器） 安装类型：物标一体。 标签类型：硬质标签（大）。 安装方式：工程胶粘贴。 安装位置：断路器机构箱运行标示牌周围分别安装A、B、C相设备安装三个RFID标签。 | 安装示意图 |

    - 组合电器

适用于组合电器一次设备本体，其内部断路器、隔离开关、接地开关、互感器无需重复贴标。

| - GIS（金属全封闭组合电器） 安装类型：物标一体。 标签类型：硬质标签（大）。 安装方式：工程胶粘贴。 安装位置：汇控柜门运行标示牌周围，多间隔GIS对应一个资产级设备时，仅对首（或尾）间隔粘贴一个标签。 | 安装示意图 |
| --- | --- |

| - HGIS(含PASS）（半封闭组合电器） 安装类型：物标一体。 标签类型：硬质标签（大）。 安装方式：工程胶粘贴。 安装位置：汇控柜门运行标示牌周围。 | 安装示意图 |
| --- | --- |

    - 高压开关柜

适用于高压开关柜一次设备本体，内部断路器、隔离开关、接地开关、互感器无需重复贴标。。

| 安装类型：物标一体。 标签类型：硬质标签（大）。 安装方式：工程胶粘贴。 安装位置：开关柜前标示牌周围。 | 安装示意图 |
| --- | --- |

    - 隔离开关

适用于隔离开关一次设备本体，不含开关柜、组合设备和电力电容器内的隔离开关以及隔离开关附带的接地隔离开关。与隔离开关共柱的非独立的接地隔离开关（地刀）与相应隔离开关共用一个RFID标签。

| - 隔离开关（敞开式） 安装类型：物标一体。 标签类型：硬质标签（大）。 安装方式：工程胶粘贴。 安装位置：隔离开关机构箱运行标示牌周围，若三相隔离开关对应一个资产级设备时，仅对B相隔离开关进行贴标。 | 安装示意图 |
| --- | --- |

| - 隔离开关（带网门） 安装类型：物标分离。 标签类型：硬质标签（大）。 安装方式：工程胶粘贴。 安装位置：网门/柜体运行标示牌周围。 | 安装示意图 |
| --- | --- |

    - 电压互感器

适用敞开式电压互感器单相设备本体，不含开关柜、组合设备、充气柜内的电压互感器。

| - 电容式电压互感器、油浸式（电磁式）电压互感器、SF6电压互感器、电子式电压互感器、干式（浇注）电压互感器 安装类型：物标分离。 标签类型：硬质标签（大）。 安装方式：不锈钢扎带固定。 安装位置：若设备为单支柱安装方式，标签应安装在各相运行标示牌下方，不应被二次电缆不锈钢穿管遮挡的位置。若设备为双支柱安装方式，标签应安装在安装在右侧设备支架上，按设备相应位置依次安装A、B、C相设备RFID标签，（或根据现场情况安装在机构箱运行标示牌周围或操作杆周围）安装高度约1.6米。 | 单支柱安装示意图 双支柱安装示意图 |
| --- | --- |

    - 电流互感器

适用于敞开式电流互感器，不含开关柜、组合设备、充气柜和电力电容器内的电流互感器。

| - 油浸式电流互感器、SF6电流互感器、电子式电流互感器、干式电流互感器 安装类型：物标分离。 标签类型：硬质标签（大）。 安装方式：不锈钢扎带固定。 安装位置：若设备为单支柱安装方式，标签应安装在各相运行标示牌下方（或上方）。若设备为双支柱安装方式，标签应集中安装在面向运行标示牌的设备支架上右侧支柱上，按设备相应位置依次安装A、B、C相设备RFID标签，安装高度约1.6米（可根现场据情况集中安装在机构箱运行标示牌周围）。 | 单支柱安装示意图 双支柱安装示意图 |
| --- | --- |

    - 电抗器

适用于串联电抗器、并联电抗器、补偿电抗器。三相一体电抗器按独立设备安装一个RFID标签，三相分体电抗器分相安装RFID标签。

| - 油浸式电抗器 安装类型：物标一体。 标签类型：硬质标签（大）。 安装方式：工程胶粘贴。 安装位置：油浸式电抗器本体铭牌或运行标示牌周围。 | 安装示意图 |
| --- | --- |
| - 干式电抗器（敞开式） 安装类型：物标分离。 标签类型：硬质标签（大）。 安装方式：不锈钢扎带固定。 安装位置：运行标示牌下方（或上方）正中位置。 | 安装示意图 |

| - 干式电抗器（带网门） 安装类型：物标分离。 标签类型：硬质标签（大）。 安装方式：工程胶粘贴。 安装位置：网门的运行标示牌周围平整处，若网门无平整位置，可安装在设备运行标示牌空白处。 | 安装示意图 |
| --- | --- |

    - 独立式避雷器

适用于单相或三相独立式避雷器。

| 安装类型：物标分离。 标签类型：硬质标签（大）。 安装方式：不锈钢扎带固定。 安装位置：单相避雷器安装于各相运行标示牌下方（或上方）正中位置。三相位于同一架构上的避雷器，在确保安全距离的情况下，在计数器正下方按设备相应位置依次安装A、B、C相设备RFID标签，安装高度约1.6米。 | 单相安装示意图 三相安装示意图 |
| --- | --- |

    - 电容器

适用于耦合电容器、框架式电容器及集合式电容器组。

| - 耦合电容器 安装类型：物标分离。 标签类型：硬质标签（大）。 安装方式：不锈钢扎带固定。 安装位置：各相运行标示牌下方（或上方）正中位置。 | 安装示意图 |
| --- | --- |
| - 框架式电容器 安装类型：物标分离。 标签类型：硬质标签（大）。 安装方式：工程胶粘贴。 安装位置：网门的运行标示牌周围平整处，若网门无平整位置，可安装在设备运行标示牌空白处。 | 安装示意图 |
| - 集合式电容器组 安装类型：物标一体。 标签类型：硬质标签（大）。 安装方式：工程胶粘贴。 安装位置：运行标牌周围。 | 安装示意图 |

    - 独立接地开关

适用于独立接地开关。

| 安装类型：物标一体。 标签类型：硬质标签（大）。 安装方式：工程胶粘贴。 安装位置：独立接地开关开关机构箱运行标示牌周围，按设备相应位置依次安装A、B、C相设备RFID标签，若三相独立接地开关对应一个资产级设备时，仅对B相独立接地开关进行贴标。 | 安装示意图 |
| --- | --- |

    - 站（厂）用变

适用于油浸式站（厂）用变压器、干式站（厂）用变压器及SF6站（厂）用变压器。

| 安装类型：物标分离。 标签类型：硬质标签（大）。 安装方式：工程胶粘贴、不锈钢扎带固定。 安装位置：网门（工程胶粘贴）、支撑柱（不锈钢扎带固定）的运行标示牌周围平整处，若网门无平整位置，可安装在设备运行标示牌空白处。 | 安装示意图 安装示意图 |
| --- | --- |

    - 中性点接地成套装置

适用于小电阻接地成套装置、油浸式消弧线圈接地装置、干式消弧线圈接地装置及微机消弧消谐选线综合装置。

| - 小电阻接地成套装置 安装类型：物标一体。 标签类型：硬质标签（大）。 安装方式：工程胶粘贴。 安装位置：设备运行标示牌周围。 | 安装示意图 |
| --- | --- |

| - 油浸式消弧线圈接地装置 安装类型：物标分离。 标签类型：硬质标签（大）。 安装方式：工程胶粘贴。 安装位置：设备运行标示牌周围。 | 安装示意图 |
| --- | --- |
| - 干式消弧线圈接地装置 安装类型：物标一体。 标签类型：硬质标签（大）。 安装方式：工程胶粘贴。 安装位置：网门或柜体上运行标示牌周围。 | 安装示意图 |
| - 微机消弧消谐选线综合装置 安装类型：物标一体。 标签类型：硬质标签（大）。 安装方式：工程胶粘贴。 安装位置：设备运行标示牌周围。 | 安装示意图 |

    - 静止无功补偿装置

| 安装类型：物标分离。 标签类型：硬质标签（大）。 安装方式：工程胶粘贴。 安装位置：网门的运行标示牌周围平整处，若网门无平整位置，可安装在设备运行标示牌空白处。 | 安装示意图 |
| --- | --- |

  - 仪器仪表、工器具

    - 便携式仪器仪表、工器具

设备体积较小、表面平整或略微有弧度、支持便携式操作的仪器仪表、工器具，选用抗金属柔性RFID标签，例如：红外热像仪等设备。

| 安装类型：物标一体。 标签类型：抗金属柔性RFID标签。 安装方式：背胶粘贴。 安装位置：安装在不影响仪器正常使用的空白位置。 | 安装示意图 |
| --- | --- |

    - 台式仪器仪表、工器具

设备体积较大、不便移动、长期固定位置使用的仪器仪表、工器具，选用硬质标签（小），例如：绝缘油酸值测试仪。

| 安装类型：物标一体。 标签类型：硬质标签（小）。 安装方式：背胶粘贴。 安装位置：安装在不影响仪器正常使用的空白位置。 | 安装示意图 |
| --- | --- |

    - 箱体式仪器仪表、工器具

具有固定箱体包装的仪器仪表、工器具，设备与箱体不可分离的仪器仪表、工器具，选用硬质标签（小）装贴在箱体外侧，例如：介质损耗测量仪。

| 安装类型：物标一体。 标签类型：硬质标签（小）。 安装方式：背胶粘贴。 安装位置：安装在不影响仪器正常使用的空白位置。 | 安装示意图 |
| --- | --- |